附件2

现场督查问题清单

一、广东地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州顺海救生设备公司 | 一、现场检查： 1.保温服试验槽宽度不足1.5米，不满足《技术条件》2.4.5要求； 2.未按规定配备拟检修产品的检修说明或维修保养手册（部分），不满足《技术条件》2.8.3要求； 3.未发现CCS广州分社、外国验船公司对该机构实施年度监督的相关材料或记录，不满足《管理办法》第10条要求。 二、抛投试验： 1.编号00313筏顶灯开关插销未正常脱开； 2.编号00312筏顶灯不亮。 | CCS、ABS、NK、LR、KR、RINA、广东省渔检局 |
| 2 | 上海臣泰船务有限公司广州分公司 | 现场检查： 1.视频监控资料仅显示至2021年2月3日，之前视频监控记录均被循环覆盖，未能按规定将视频监控保存5年； 2.公司技术负责人杨涛和检修员杨武起、方政东同时在上海臣泰公司任职，存在检修人员跨公司任职问题； 3.公司没有通过浸水保温服技术核定，也没有具备检修浸水保温服资质人员，但该公司于2020年12月4日在钦州港对船名为PRINCESS MARGO(IMO编号9720017）船舶的浸水保温服进行检修并签发了检修证书； 4.核查“船舶检修检测机构公示”系统，该机构为2020年6月16日新成立机构，自资质批复至今，未见ABS和NK对该公司的检修检测业务对该机构进行现场监督，不满足《管理办法》第10条要求。 | ABS、NK |
| 3 | 广州诺凡船舶工程有限公司 | 现场检查： 1.CCS颁发的服务供方认可证书所明确的服务范围（包含消防与救生）超出协同管理平台中公布的CCS所核实认可的服务范围（仅含消防）； 2.未按《技术条件》规定要求设置各类待修、报废和待发品存放区等辅助场地； 3.未按《技术条件》规定要求配备泡沫充装机、安全吊具等设备； 4.该公司2021年5月14日经CCS现场核实并在协同管理平台公布，但视频监控记录只能查到2021年6月30日的，之前视频记录未见存档； 5.该公司开展的“东方油9”轮浸水保温服检修，该项目未在协同管理平台中公布的CCS所核实认可的服务项目范围内，属超范围检修； 6.该公司2021年6月18日检修的“东方油9”轮（建成日期2007年05月25日）固定式CO2灭火系统，其钢瓶检修检测报告记载钢瓶上次水压试验时间均为2006年7月，此次检测时间距上次水压试验时间已超过了10年，但此次检测未进行水压试验即通过协同管理平台发放固定式CO2灭火系统钢瓶检修检测报告； 7.该公司2021年5月28日开展的“联合海工5001”轮医用氧气呼吸装置检修检测、“联合海工5002”轮空气质量分析项目未在该机构技术核定业务范围内，属超范围检修； 8.未能提供操作员肖英林、郭祖飞最新社保缴费、工资发放、个税申报等仍在公司服务的记录，经与当事人电话核实已不在本单位工作，该单位实际在岗具有检修检测资质的人员只有3人，不满足《技术条件》所要求的最少配备5名检修检测资质人员的要求。 | CCS |
| 4 | 广州海晟船舶工程有限公司 | 现场检查： 1.查该机构干粉充装间，未按《技术条件》规定配备干粉烘干箱； 2.CO2充装间缺人员安全保护罩； 3.保温服试验池宽度为1.2米，未达到《技术条件》规定的1.5米要求； 4.CCS颁发的服务供方认可证书所标明的服务范围（包含消防与救生）超出协同管理平台中公布的CCS所核实的服务范围（仅含消防）； 5.未按《管理办法》及公司体系文件要求开展定期员工岗位培训； 6.未留存密性试验视频材料（有监控摄像头，但未开启录像功能）。 | CCS |
| 5 | 广州中远海运船舶工程有限公司 | 现场检查： 1.该机构未按《技术条件》规定保存视频监控记录； 2.该机构在水压充装区域未按规定并安装启用视频监控设备； 3.查该机构管理制度、操作程序、须知等，在现场无纸质版供现场作业人员使用； 4.查该机构技术操作指南，无消防员装备检测的作业指导书； 5.对45KGCO2钢瓶检测过程中，检测人员缺乏最基本的安全防护意识：在封闭场所释放CO2气体，操作人员未按规定戴手套及安全帽； 6.经核查“船舶检修检测机构公示”系统，年度监督单位为“中国船级社广州分社”，但现场未查询到相关记录； 7.个别重要物资（如：泡沫灭火器和泡沫原液）的供应企业名单未纳入本单位合格供方名单内； 8.查该机构检修记录档案，部分档案中无上次检修记录存档，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 9.该机构的大温控水池未按规定配备经检定的温度计量设备。 | CCS |
| 6 | 广州博洋船舶设备技术服务有限公司 | 现场检查： 1.救生筏检修间的围蔽形式为半开放结构，不满足救生筏检修间的围蔽要求； 2.保温服测试池宽度为1米，不满足《技术条件》规定要求的1.5米； 3.未设置独立的CO2钢瓶瓶头阀检修场所，不满足《技术条件》关于救生筏检修场地相关要求； 4.查2016年以来近5年该检修机构对“中铁港航13”两只2010年生产的气胀式救生筏的检修记录，未发现进行GI充气试验（每5年）和FS筏底接缝强度试验(第10年)记录； 5.钢瓶水压试验位置为视频盲区。 二、抛投试验： 1.编号1681救生筏下浮胎漏气。 | CCS广州、广东省渔检局、河北省船检局、福建省船检局、浙江省船检局、辽宁省船检局 |
| 7 | 东莞市沙田镇喜达渔船救生设备维修部 | 现场检查： 1.查检修检测系统显示广东渔业船舶检验局对该机构核实公布日期为2020年5月29日，有效期至2021年5月29日，在超过一年的时间内该船检机构未按规定对该检修检测机构开展现场年度监督； 2.查“粤南沙渔50082”船2021年4月16日检修材料，检修记录显示初压时间为1040时，结束时间为1240时，实际视频监控显示初压时间约为1130时，结束时间约为1300时，时间不对应且实际试验时间不足； 3.未配备与从事业务范围相适应的法律法规、规范、标准、指南等； 4.查该机构出入库台账，未列明检修用材料、属具、备品的出入库明细； 5.查该机构筏用急救药包订货单，其生产单位东台火星船舶设备有限公司未在该机构合格供方名录内。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |
| 8 | 东莞希博船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.查“船舶检修检测公示系统”显示该机构不具备医用氧气充装的相关资质，但查该机构2020年1月1日对“EMERALD BAISHA”轮实施的检修台账显示，该机构超检修业务范围开展了医用氧气充装业务； 2.该机构的消防检修检测场地未设置独立的报废品存放处所； 3.查2021年5月25日进货单，浙江恒信船舶设备有限公司对该机构供应了摩擦片，但浙江恒信船舶设备有限公司未在该机构合格供方名录里面； 4.查该机构2020年1月3日签发的“EMERALD BAISHA”轮气胀式救生筏检修证明显示，发证日期为“2020年1月3日”，下次检修日期为“2020年1月2日”，前后矛盾； 5.2020年1月3日该机构对“EMERALD BAISHA”轮开展了气胀式救生筏检修业务，查该机构存档检修视频，未发现相关记录。 二、抛投试验： 1.该机构检修的抛投筏筏壳上没有按规定标注船名及存放高度。 | ABS、LR、DNV-GL、CCS、NK、BV、KR |
| 9 | 东莞市毅捷船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.该机构救生筏检修车间地面不够平整光滑，不满足《技术条件》对救生筏检修间地面条件的要求； 2.消防设备检修车间未设置待修设备存放区； 3.筏用CO2钢瓶水压及充装试验视频未见保存； 4.未按规定建立完整的检修用材料、属具、备品等出入库台账明细记录； 5.救生用品供货商长兴海洋工程设备有限公司和东莞市阳海外轮供应有限公司等两家公司均未在该机构合格供应方清单里； 6.缺少部分与从事业务范围相关的法规、规范； 7.编号为“YJ-TH001”和“YJ-TH002”的机械式温湿度计和电子秒表校准证书过期； 8.查该机构2021年5月14日“伊鹏3”轮消防系统检修记录，记录显示有11个钢瓶进行了水压试验，但现场无法找到全部11个钢瓶的水压试验视频监控记录； 9.查询该机构2020年12月13日“江申浮498”船、2020年12月17日“长兴隆”船、2020年12月24日“GREAT MIND”船救生筏检修台账，未能找到对应的检修视频监控记录。 二、抛投试验： 1.编号15233救生筏钢瓶与下浮胎连接处（阀座）断裂。 | CCS、LR、KR、NK、BV、DNV、ABS |
| 10 | 广东乐格特船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.查“船舶检修检测公示系统”显示该机构不具备医用氧气充装的相关资质，但查该机构2020年12月20日对“BBG BRIGHT”轮检修台账显示该机构进行了医用氧气充装业务，属超范围检修； 2.消防设备辅助场地未按规定设置待修设备存放区； 3.查2020年12月27日“BBG BRIGHT”轮的救生筏检修记录，编号为12D06169的救生筏检修记录中上浮胎初压时间为0930时开始，1030时结束，在对应时间段内未能查到相应的视频监控记录； 4.查该机构“MAERSK CAPE TOWN”轮2021年7月12日的消防设备检修记录，该机构共对37个钢瓶进行了水压试验，查相关视频监控记录仅能查询到2021年7月5日1405时-1702时的水压试验视频监控记录，剩余时间段的视频记录未能查到相关的钢瓶试验作业信息； 5.广州昆达公司对该机构进行了筏用CO2钢瓶的充装业务，但该机构未将广州昆达纳入本机构合格供方名录里面。 二、抛投试验： 未发现问题。 | ABS、KR、LR、NK |
| 11 | 广州夷海船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.查“船舶检修检测公示系统”显示，韩国船级社录入的信息发布日期为2021年1月18日，有效期为2020年2月29日，数据录入有误； 2.查“船舶检修检测公示系统”显示该机构不具备医用氧气充装的相关资质，实际台账记录显示该机构进行了医用氧气充装业务； 3.检修检测相应法律法规未及时更新； 4.查消防设备、救生设备检修检测档案，均未保存上一年度的检修、检测报告； 5.查出入库记录，其中2020年8月15日采购的5个雷达反射器和2021年4月18日采购的17瓶CO2的供货方不在本机构合格供方清单名录里； 6.查该机构2020年12月29日“CITRINE”轮编号为15005的救生筏检修记录，记录显示WP试验初压时间为2140时，结束时间为2240时，核查存档视频监控未能查到对应视频记录； 7.查该机构2021年4月8日“YM UNIFORMITY”轮CO2钢瓶水压试验记录，共计39个钢瓶进行了水压试验，但部分钢瓶水压试验未能在视频监控系统找到相应视频记录； 8.查该机构“TIGER”轮2021年1月31日消防设备检修记录，未能在监控视频找到该轮消防设备检修检测相关的视频监控记录。 二、抛投试验： 未发现问题。 | NK，LR，DNV，ABS，KR |
| 12 | 汕尾市天铖船舶设备有限公司 | 一、现场检查： 1.查检修检测系统显示广东渔业船舶检验局对该机构核实公布日期为2020年5月29日，有效期至2021年5月29日，但在超过一年的时间段内未能发现广东渔业船舶检验局业已对该检修检测机构进行了年度监督的证据； 2.查2020年11月17日“粤海渔11043”船编号为01029的救生筏检修记录及视频对照情况，检修记录显示的初压时间为1608时，结束时间为1808时，视频仅能查询到当日1608-1650时视频记录； 3.渔船救生筏相关的法规、规范未及时更新； 4.查2019年10月31日气瓶（瓶号：B95240）检验充气记录，记录显示充装单位为“广东汕尾天铖船舶设备有限公司”，但“广东汕尾天铖船舶设备有限公司”无筏用CO2钢瓶充装资质。 二、抛投试验： 1.编号1710333救生筏蓬柱未充气成形。 | 广东省渔检局 |
| 13 | 广州市丰海船舶维修有限公司陆丰分公司 | 一、现场检查： 1.查检修检测系统显示广东渔业船舶检验局对该机构核实公布日期为2020年5月29日，有效期至2021年5月29日，但在超过一年的时间段内未能发现广东渔业船舶检验局业已对该检修检测机构进行了年度监督的证据； 2.该机构缺少上海星星橡胶制品有限公司检修手册； 3.该机构渔船救生筏检修相关的法规、规则未更新或配备； 4.2021年该机构共开展渔船救生筏检修140只，按规定需配备最少4人，但机构实际具备资质的在岗人员只有3人。 二、抛投试验： 编号1710333救生筏蓬柱未充气成形。 | 广东省渔检局 |
| 14 | 汕头市安航船用设备检修有限公司 | 一、现场检查： 1.在系统中查询CCS广州分社对该机构的“气涨式救生设备”业务核实情况，现场无法查询到相关核实信息； 2.查“通成701”2021年5月27日救生筏检修档案与检修视频记录情况不符，档案显示2021年5月27日该筏上浮胎进行初压时间为1050时，实际视频显示时间为5月8日； 3.有效文件清单中缺《国内航行海船法定检验技术规则》最新版，MSC.1/Circ.1578《使用救生艇进行弃船演习安全指南》等规范性文件缺失； 4.救生筏检修车间地板未铺设具有防护作用的橡胶板或等效材料，不满足《技术条件》对救生筏检修间地面条件的要求； 5.保温服试验池宽度为1米，不符合技术条件所要求的1.5米的要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州 |
| 15 | 广东拓南船务集团有限公司 | 一、现场检查： 1．查“船舶检修检测公示系统”显示，广东渔业船舶检验局录入的气胀救生设备核实信息发布日期为2020年6月23日，有效期为2021年6月23日，但在超过一年的时间段内未能发现广东渔业船舶检验局业已对该检修检测机构进行了年度监督的证据； 2.该检修机构现场提供的5名人员资质证书复印件，显示人员培训证书均于2019年12月31日过期； 3.现场检查时，该检修机构所有检修人员以公司其他业务忙为由均未在岗，现场仅有一名外聘临时搬运工在场； 4.查该检修机构检修台账记录，所有的上一次检修记录、报告等资料均未归档，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 5.该机构未按照《管理办法》规定建立相应的质量管理制度或质量管理体系； 6.抽查部分气胀式救生筏检修记录，上浮胎、下浮胎工作压力试验时间，初压时间和结束时间均为0930时和1130时，与存档检修视频的时间不符； 7.查无相应的法规、规范、标准、指南等相关文件； 8.查无检修产品制造厂家的检修说明或维保手册； 9．该机构未按规定制定重要备品、属具合格供方清单； 10．查无2020年8月-12月的检修记录台账； 11．查视频监控，未见救生筏检修WP试验前进行稳压操作； 12．查该机构筏用CO2备用钢瓶，瓶身上标贴显示充装单位为“阳江市海安渔船机电工程有限公司”，但“阳江市海安渔船机电工程有限公司”为非合格充装单位； 13.查相关检修检测设备，均无计量设备校准证书； 14.抽查该机构所有救生筏检修记录，WP试验初始压力及结束压力均填写为标准值。 二、抛投试验： 抛投试验现场，该筏站无检修人员到场，抛投试验无法进行。 | 广东省渔检局 |
| 16 | 广州昆达船舶技术服务有限公司惠州分公司 | 一、现场检查： 1.查“船舶检修检测公示系统”显示，CCS广州分社录入的气胀式救生设备信息发布日期为2020年7月15日，有效期为2021年7月15日，系统显示期间CCS广州分社未按规定开展现场年度监督； 2.查救生、消防检修检测档案，未见保存上次检修检测记录，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 3.危险品仓库内部分电气设备不是防爆型、未设置沙箱等灭火设备； 3.该机构未保存进货相关采购凭证，无法验证检修用材料、属具、备品等是否在合格供方名录里； 4.2021年2月24日检修的“康冠”轮一个救生筏，检修视频只拍摄到一半筏体，无法观察到该救生筏的具体型号； 5.查该机构技术负责人江涛未在岗，也无相关替代人员，在其回到工作岗位前不得签发相应检修检测证书。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州 |
| 17 | 深圳顺海救生消防设备有限责任公司 | 一、现场检查： 查2021年5月17日“南海221”船EEBD钢瓶水压试验视频监控记录不完整，不满足《技术条件》有关档案管理要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州、DNV、ABS |
| 18 | 必维嘉航检验技术（广东）有限公司 | 一、现场检查： 1．查“船舶检修检测公示系统”显示，美国船级社广州分公司录入的救生、消防信息发布日期为2020年6月12日，有效期为2021年6月12日，系统显示期间该船检机构未按规定开展现场年度监督； 2．查“南海胜利”轮2021年1月18日消防设备检修报告，该报告水压试验日期项目未填写； 3．为该检修机构提供重要备品、物料的天津博泰供应链管理有限公司、山东华宸高压容器集团有限公司未在该检修机构合格供方名录内； 4．消防设备检修场地不足100平方米，不满足《技术条件》有关消防机构检修场地的条件要求； 5．消防设备检修视频监控记录未按规定保存，不满足《技术条件》有关档案管理要求。 二、抛投试验： 抛投筏检修记录上检修员和检验员签字人为同一个人，不满足《技术条件》有关检修人员岗位职责规定要求。 | ABS，BV，NK |
| 19 | 深圳市兴隆海船舶维修咨询有限公司 | 一、现场检查： 1.消防设备检修场地未按《技术条件》规定设置待修、已修、报废品存放区域； 2.浸水保温服试验水槽宽度为1.2米，不足技术条件规定的最少1.5米要求； 3.部分救生、消防检修档案未见有上一年度的检修记录或报告存档，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 4.危险品仓库未按《技术条件》规定配备灭火器、砂箱等消防设备。 二、抛投试验： 1.编号09A15074救生筏筏灯未亮。 | CCS，BV，NK，LR，ABS，DNV—GL |
| 20 | 希泰克（深圳）船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.查该机构实际开展船用CO2灭火系统检测、紧急逃生呼吸装置检测等业务，按技术条件要求需至少配备5名检修检测人员，现场仅能提供2名消防持证人员证书； 2.查系统，该机构未认证“保温救生服”的检修检测资质，但2021年6月的检修台账记录显示开展了“保温救生服”的检修业务； 3.未按规定建立出入库台账； 4.查部分检修检测台账资料未保存上一次检修检测记录或报告，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 5.未保存检修视频等资料，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 6.查进货验收单，部分网购备品无法确定品牌，无法验证是否在合格供方名录里； 7.未按规定配备齐全相应的法律法规、指南等资料。 | ABS、NK、LR、DNV、KR、IRS |
| 21 | 惠来县海安救生设备检测站 | 一、现场检查： 1.查检修检测系统显示广东渔业船舶检验局对该机构核实公布日期为2020年5月29日，有效期至2021年5月29日，系统显示期间该船检机构未按规定开展现场年度监督； 2.该机构检修场地为150平方米，现场只配备1套温湿度计，未达到规定的每40平方米配备一套的要求，需再配备2套温湿度计； 3.未按规定设置报废钢瓶存放区； 4.查该机构视频记录保存情况，只能查到2020年5月的视频监控，之前的检修视频无法查到，不满足《技术条件》有关档案管理要求； 5.查该机构部分救生筏检修记录工作压力试验初压压力和结束压力均为标准值，未按实际情况记录； 6.台账记录及档案管理尚不规范，应加强内部管理。 二、抛投试验： 1.编号1020A10001救生筏蓬柱漏气。 | 广东省渔检局 |
| 22 | 广州海明船舶维修服务有限公司 | 一、现场检查： 1．2019年3月29日对“海洋石油361”轮吊艇架1.1倍载荷试验，该公司无法提供对该轮吊艇架做1.1倍载荷负重试验的证据； 2．2018年3月9日对“海洋石油361”轮开展5年度检验，未发现对规定的试验项目门、窗、透气阀、气瓶、喷淋系统进行检验的记录。 3.该公司自业务开展至今，未按照规定使用海事综合服务平台签发检修检测证明。 | CCS广州 |
| 23 | 广州市运安船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.中国船级社对该公司消防业务和气涨式救生设备的最近监督时间为2019年12月23日，系统显示2020年至今该船检机构未按规定开展现场年度监督； 2.2020年6月25日对“XIN FANG CHENG”轮，2020年11月19日对“南海救118”轮吊艇架5年度的1.1倍负荷试验没有按公约和法规的实施，存档记录显示该艇吊艇钢丝换新分包给了其他公司负责，但是检验证明（编号：20200082020140，20200082020119）由广州运安公司出具； 3.2020年3月22日对“新美洲”轮救生艇年度检验，检验人员只对左舷艇进行检验，未对右舷艇完全检验，但公司出具了两艘艇的检验报告； 4.2021年6月12日对“远东常青”轮救生筏检验，对其钢瓶的检验缺少视频监控； 5.2021年3月18日对“MN ANDACAS”轮进行了8只固定式CO2气瓶换药检查，公司保存的视频及照片中未见钢瓶烘干及内胆检查内容，且仅有1只钢瓶的部分视频级照片记录，不能说明公司对8只钢瓶实施了完整的水压试验； 6.2021年2月27日对“新郑州”轮开展气涨式救生筏检修工作，浮胎与蓬柱压力试验时间不足。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州、BV、LR、 NK |
| 24 | 广州文冲船厂有限责任公司计量检测中心 | 一、现场检查： 1.系统显示2020年1月10日DNV，2020年3月24日LR对该公司进行消防业务现场核实，但系统显示2020年至今上述船检机构未按规定开展现场年度监督； 2.该中心目前仅有检修人员1人，不满足《技术条件》规定的消防机构检修人员配备要求，该机构须至少配备检修人员5名； 3.整个检修区间未按《技术条件》规定设置视频监控设备； 4.该机构未按《技术条件》规定配置气瓶烘干设备； 5.未按规定划分气瓶密性试验功能区、未按规定要求配置相关检测设备； 6.未按规定要求设立CO2气体充装、干粉灭火器填充、泡沫灭火器填充及氮气冲装区。 | BV、DNV、LR |
| 25 | 广州昆达船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.2021年2月20日，存档检修记录显示该机构对“密云河”轮39瓶45kg的CO2钢瓶开展检修检测，但存档检修视频中没有发现该次检修的视频监控记录； 2.浸水保温服水密试验槽尺寸为1.3*1.9M，不满足《技术条件》规定的至少1.5*2M的要求； 3.危险品存放间没有温度计和排气设备，不满足《技术条件》规定的配置要求； 4.2020年1月15日，“金竹海”轮灭火器检测业务由广州海运安泰公司转包。 二、抛投试验： 未发现问题。 | ABS、BV、LR、DNV-GL、KR、NK、RINA、CCS广州 |
| 26 | 广州市丰海船舶维修有限公司 | 一、现场检查： 2020年7月31日对“粤油901”轮救生筏进行检修检测，报废救生筏（型号1：RAFT-A-6(II),编号1：A0606183；型号2：HNF-A25,编号2:02103）；但报废台账记录未见，未在协同管理系统中进行报废处理。 二、抛投试验： 编号648救生筏的筏外灯灯座脱落，灯不亮。 | CCS广州、ABS、LR、RINA、DNV |
| 27 | 史维泰安全设备（上海）有限公司广州分公司 | 一、现场检查： 1.按业务量计算，操作员应为2人，经查协同管理平台系统仅有1名操作员，该机构的检修人员配备不满足《技术条件》规定的消防机构检修人员配备要求； 2.2021年6月13日对maersk cameroun轮的固定CO2灭火系统钢瓶称重检验，报告显示370个钢瓶内CO2重量均为45.0kg，现场检查中发现称重设备未经资质单位校核； 3.2021年5月27日对maersk cameroun轮的固定CO2灭火系统钢瓶检验（放气、水压、吹干、气密等）过程无视频监控记录； 4.浸水保温服气密装置尺寸为1.18m*1.9m,不符合《技术条件》规定的至少1.5m*2m的要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | ABS、BV、NK、LR、DNV、RINA、KR |
| 28 | 广州一帆海上安全技术有限公司 | 一、现场检查： 1.2021年4月27日对“东桂16”轮固定式压力水雾灭火系统开展检测，相关工作证据及监控视频未见，不满足《技术条件》有关档案管理规定的要求； 2.2021年5月8日对“海顺86”轮救生艇年度检验，只检验右艇救生艇，左舷救生艇未做全面检验，但对两条艇出具了（编号：20216231020448）的检修证明； 3.对固定式CO2灭火系统45kg钢瓶的检测过程中，检修人员缺乏安全保护意识，在封闭场所内释放CO2气体，操作人员不带手套，不戴安全帽； 4.现场无法查询到该公司对“穗海弘33”轮CO2钢瓶（45kg）充装后进行密性试验的证据。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州、ABS、BV、DNVGL、NK、RINA、PANAMA、ZY |
| 29 | 广州市黄埔马力高有限公司 | 一、现场检查： 1.DNV 2019年10月15日、BV 2019年12年19日、ABS 2020年1月23日、LR 2020年2月29日对广州市黄埔马力高有限公司实施现场核实，但2020年至今上述船检机构未按规定开展现场年度监督； 2.协同管理平台显示该公司资质人员14人，现场核查发现仅10人有培训资质和证书； 3.该检修机构2021年6月29日对STOLT TSUBAKI轮吊艇架开展1.1倍负重检验，没有证据表明其完成负重试验。 | BV、NK、ABS、LR、RINA、DNV-GL |
| 30 | 广州永鸿消防设备有限公司 | 一、现场检查： 1.广东渔业船舶检验局2019年8月8日在协同管理平台发布该公司检修检测信息，业务范围为固定式灭火系统、手提式/推车式灭火器，此后广东渔业船舶检验局未按《管理办法》规定对该机构开展现场核实和业务监督工作； 2.协同管理平台公布该检修机构共有检修检测人员5人，但现场未见相关检修人员具备消防设备检修检测资质，该机构的检修人员配备不满足《技术条件》规定的消防机构检修人员配备要求，按照规定该检修机构至少应配备5名经培训合格的检修人员； 3.部分检修检测设备未按要求进行校准。 | 广东省渔检局 |
| 31 | 润通航运服务有限公司广州分公司 | 一、现场检查： 1.协同管理平台中显示该公司现场核实中消防和救生业务具有资质的操作人员为8人，但现场查核消防只有6人具备资质，救生只有7人具备相关检修资质； 2.部分检修检测监控视频记录不完整. | BV、DNA |
| 32 | 上海新技船舶服务有限公司广州分公司 | 一、现场检查： 1.2020年9月以前该机构视频监控记录未见，不满足《技术条件》有关档案管理规定要求，按规定至少应配5名经培训合格的检修检测人员； 2.2021年5月27日对AQUAGEMINI轮15个手提CO2灭火器检验，发现CO2称重检验记录不全（无空瓶重量和总重，仅有CO2重量）； 3.危险品仓库未按《技术条件》要求配温度计以及通风设备； 4.ABS对该机构颁发了救生、消防、呼吸器的检修检测资质证书，但协同管理平台未见现场核实记录； 5.协同管理平台气涨式救生设备认可人员信息显示7人，公司实际6人在岗； 6.经查有2人培训证书有效期到期。 二、抛投试验： 未发现问题。 | NK、BV、LR |
| 33 | 广州海运安泰救生消防设备有限公司 | 一、现场检查： 1.中国船级社于2020年6月27日对该公司进行救生艇检修检测业务现场核实，但系统显示2020年至今船检机构未按规定对该检修机构开展现场年度监督； 2.该公司气涨式救生筏与消防业务人员发生变更，但CCS认可证书与系统中人员未更新； 3.浸水保温服恒温水槽尺寸为1.5M*1.85M，不满足《技术条件》规定至少1.5M*2.0M的要求； 4.未配备大型CO2钢瓶干燥机； 5.未按规定要求对45kg的CO2钢瓶进行气密试验，该机构反馈说该试验由气体厂负责实施，不符合相关操作要求； 6.2021年6月8日对“翠屏峰”轮开展的5年检验，未对吊座、吊座销轴、脱钩试验进行检验； 7.2020年3月28日对“新徐州”救生艇年度检验，该轮左艇靠码头，检验人员只对该轮右舷救生艇进行检验，未对左舷救生艇进行检验，检验人员对两舷救生艇出具年度检验报告。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州 |
| 34 | 广州市丰海船舶维修有限公司珠海分公司 | 一、现场检查： 1.中国船级社2020.1.15对该公司进行消防、救生业务现场核实认可，但协同管理平台未见任何监督记录； 2.现场进行一次45KG钢瓶水压试验，钢瓶残气排放操作未在开放通气场所进行，检修人员操作不熟练，无钢瓶内胆检修设备。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州 |
| 35 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 一、现场检查： 1.2020年9月19日检修检测的“粤茂滨渔43108”轮救生筏CO2气瓶检验、充装及试验视频监控记录未见； 2.经查该公司备品数据出入库明细记录仅有月度进货单，详细单条船救生筏使用记录未见。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |
| 36 | 珠海荣盛船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.检修场地恒温恒湿条件无法保证,不满足救生筏检修站检修场地温湿度控制条件的要求； 2.危险品间门朝内开，内缺防爆柜，不满足危险品处所安全技术条件的要求； 3.清洗筏的场地面积不够，无有效的场地排水设施,不满足救生筏检修站检修场地条件的要求； 4.检修场地未划分各功能区,不满足救生筏检修站检修场地条件的要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州 |
| 37 | 广州一帆海上安全技术有限公司湛江分公司 | 一、现场检查： 1.备品、属具和备件仓库无出入库台账； 2.保温服试验水池宽度为1.0M,不满足技术条件至少1.5m的宽度要求； 3.钢瓶储存间无钢瓶充气出入库台账。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州 |
| 38 | 湛江银舟技术开发公司 | 一、现场检查： 1.消防检测档案中未发现上次检测记录存档，不满足《技术条件》有关档案管理规定要求； 2.消防系统检修检测报告中无检修检测结论（合格或不合格）的描述； 3.保温服水池宽度只有1.2M，不满足至少1.5m的宽度要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州、广东省渔检局 |
| 39 | 湛江市五湖船舶服务有限公司 | 一、现场检查： 1.经现场核对，技术负责人李思根不是该公司实质性员工； 2.质检员杨建恒2015年9月首次参加检修检测培训，无检修员工作资历，不满足检验员工作资历要求； 3.查2021年度至检查日止，该公司共检修救生筏182只，除“粤徐渔11105”一只钢瓶（瓶号：E13551）于2021年3月26日送有资质单位进行充装外，其他所有检修台账记录中未发现有到期钢瓶的充装记录存档。该公司自述为其他的到期钢瓶均未送检就继续装筏使用； 4.该公司未按规定开展员工内部培训。 5.未发现备品备件出入库清单，危险品仓库没有出入库记录。 二、抛投试验： 1.编号17046救生筏下浮胎存在两个10cm长裂口； 2.编号00776救生筏上浮胎存在一个20cm长裂口； 3.检修记录中检验员李思根的签字为其他人假冒，该人实际上并没有在该公司任职。 | 广东省渔检局 |
| 40 | 湛江市天一船舶服务有限公司 | 一、现场检查： 1.技术负责人资历不够。站长陈信君据其本人（不在现场，通过电话联系）自述2021年初到本检修站工作，经核查其原单位职务为为检修员。2019年9月原配训证书到期后，至今未参加培训； 2.检验员资历不够。检验员张国安自述（不在现场，通过电话联系）2021年初到本检修站工作，经查其原单位工作职务为检修员，2019年9月原培训证书已过期，未继续参加知识更新培训； 3.该筏站检修记录普遍存在少记、漏记、错记的等问题，如查“粤遂渔11086”救生筏检修证明。检修证明编号为20210936010755救生筏检修记录存在如下问题： （1）WP实验数据均为标准数据； （2）漏检蓬柱安全阀； （3）二氧化碳钢瓶过期未送检。 4.现场询问检修员，该检修员对其岗位相关检修业务内容和检修技术要求不熟悉。 5.该公司所有检修记录中均未见有GI、NAP、FS试验记录，检修员确认该筏站未做过此类试验项目。 6.2020年度检修视频大部分未见存档，不满足《技术条件》有关档案管理规定要求。 7、现场未发现内部培训计划和培训记录。 二、抛投试验： 1.17178筏顶灯保护罩脱落； 2.检修记录中，检验员的签字人为陈信君，但在岗位职责中，陈信君为技术负责人。 | 广东省渔检局 |
| 41 | 徐闻县外罗渔丰船排渔用气胀式救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.查“粤徐渔33397”救生筏（HAF-Y15编号2394）检验证书编号： 20210262010022，检修证明显示该筏存放高度为8米，而检修记录则标识 存放高度为18米。 2.报废信号自述接收方为厂家接收，但现场未见接收证明。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |
| 42 | 湛江市霞山区风华海上救生设备有限公司 | 一、现场检查： 1.查救生筏检修记录“筏底和浮胎间接缝检查”项目符号用错，应按正确要求填写。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州、广东省渔检局 |
| 43 | 广东双泰运输集团救生设备检修站 | 一、现场检查： 1.无合格供方清单，筏站的备品属具的采购由总公司采购部门负责，但该部门无法纳入筏站管理体系。 2.筏站对新入职员工检验业务技能培训不足。 3.烟火信号出入库记录不清晰、不规范。 二、抛投试验： 编号18702救生筏未成形，经检查为速放阀撞针锋口变形导致钢瓶膜片未能击穿。 | CCS广州 |
| 44 | 茂名市电白区博贺镇光辉渔机配件总汇 | 一、现场检查： 1．筏用CO2钢瓶均为无资质自己充装，渔船检验机构口头认可并采信这种服务，不符合《技术条件》有关筏用CO2钢瓶充装机构技术条件要求。 2.无报废烟火信号回收证明。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |
| 45 | 茂名市博海渔业机械设备有限公司 | 一、现场检查： 1.筏站管理制度不完整，缺整套的救生筏及释放器检修试验工艺流程； 2.无内部培训计划，无培训记录； 3.无合格供方清单，无备品属具采购记录； 4.查粤茂滨渔46038检修证书编号为20210575010047救生筏的检修证明存在问题如下： ①最大存放高度标注错误（4米）； ②无上次检修记录存档； ③钢瓶水压及充装均由非非合格单位完成； ④所有压力试验数据均为标准数据。 5.查该筏站其他检修记录，均存在与粤茂滨渔46038轮同样或类似问题； 6.该筏站检修间兼作修补间，但该筏站检修间不满足修补间技术条件要求； 7.危险品库的排气扇及插座均为非防爆型； 8.未见2021年5月22日以前的检修录像，抽查2021年5月22日后的救生筏检修录像3份，发现以下问题： ①桂钦渔20688轮充气后的静置时间为7分钟，未满足30分钟要求； ②粤茂滨渔47238轮的录像文件不完整； ③抽查的3份录像实际时间与记录时间不相符。 二、抛投试验： 1.编号为17001的救生筏下浮胎进气阀与阀体连接处开裂； 2.编号为372的救生筏存在问题如下： ①筏顶灯不亮； ②篷布脱落； ③反光带霉变发黄，疑为非船用产品； ④下浮胎多处存在点状漏气； ⑤经查未见抛投筏的检修视频存档。 | 广东省渔检局 |
| 46 | 阳江市海安渔船机电工程有限公司 | 一、现场检查： 1.该筏站使用的二氧化碳钢瓶均为自己充装并对外销售，但该机构充气站未取得相关资质，不符合《技术条件》有关筏用CO2钢瓶充装机构技术条件要求； 2.部分检修记录的试验数据均为标准数据； 3.该筏站无修补间； 4.防爆间存在裸露电线； 5.无报废烟火信号接收证明； 6.2020年2月份之前未按规定安装视频监控设备； 7.检查2021年7月9日以及2021年7月19日检修录像发现问题： ①工作压力试验以及充气试验均未进行稳压； ②充气试验未使用原阀原瓶进行； ③未能辩清部分救生筏编号； 8.2020年6月份之前未按规定安装视频监控设备； 9.一只压力计超期未校准，一只干湿温度计失效； 10.内部培训未按照年度培训计划进行。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |
| 47 | 阳江市海陵岛经济开发试验区帆顺气胀救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.该筏站二氧化碳钢瓶均为自己充装，但该机构充气站未取得相关资质，不符合《技术条件》有关筏用CO2钢瓶充装机构技术条件要求； 2.查看粤江城渔99909轮检修证明（检修证明编号：20210264010228）未按规定进行G1试验； 3.修补间缺：抽湿设备、干/湿温度计和排气设施； 4.2020年1月28日之前未按规定安装视频监控设备； 5.检查2021年7月3日检修录像工作压力试验前未进行稳压； 6.筏站管理制度不完善，缺检修检测规程或检修试验大纲。 二、抛投试验： 编号19536救生筏顶灯电源插头脱落。 | 广东省渔检局 |
| 48 | 阳江市阳东区顺风气胀式救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.2020年6月份之前未按规定安装视频监控设备，不符合《技术条件》有关筏站检修场地技术条件要求。 2.筏站检修管理制度不完善，缺检修检测规程或检修试验大纲。 3.无年度培训计划，无内部培训记录。 4.筏用二氧化碳钢瓶为自己充装，但该筏站未取得二氧化碳钢瓶充装资质，不符合《技术条件》有关筏用CO2钢瓶充装机构技术条件要求。 5.检修间兼作修补间，应增配抽湿设备以满足修补间技术条件。 6.危险品间的排气扇为非防爆型，存在裸露电线，干粉灭火器过期。 7.抽查粤阳东渔17013和粤江城渔92888救生筏检修视频，未按工作压力试验流程进行稳压。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |
| 49 | 阳江顺利船舶科技有限公司 | 一、现场检查： 1.该筏站技术负责人和质检员任职资历不满足规定要求，持证检修人员人数不满足规定要求。该筏站现有持证检修人员3人，均为2019年12月首次培训，持证人员不足。 2.筏站管理制度不完善，缺检修检测规程或检修试验大纲。 3.无内部培训计划以及现场培训记录。 4.无合格供方清单。 5.无修补间。 6.检修间为非围闭式结构，不满足要求。 7.二氧化碳钢瓶未按规定周期进行水压试验和充装。 8.抽查2021年4份气胀式救生筏检修证明，发现问题如下： ①两份检修证明缺上一次检修记录（粤东莞渔92058检修证明编号：2021999010673，粤东莞渔61010检修证明编号：20210999010667）； ②粤东莞渔61010轮的二氧化碳钢瓶过期。 9.检查粤东莞渔61083轮的检修录像部分损坏打不开； 10.检查粤东莞渔61078轮救生筏检修视频，该筏站2021年5月12日同时开展6个气胀式救生筏检修，录像无法看清各个救生筏编号，未按工作压力试验流程进行稳压。 11.危险品间存在裸露电线和非防爆插座。 二、抛投试验： 1.14224筏下浮胎排气阀安全塞未拔出，筏下浮胎漏气。 2.17207蓬柱单向阀漏气。 | 广东省渔检局 |
| 50 | 广东省安航渔业发展有限公司 | 一、现场检查： 1.除珠海建航以外，无其他厂家检修手册。 2.二氧化碳钢瓶购买自阳江市海安筏站，但海安筏站无相关二氧化碳钢瓶充装资质。 3.救生筏检修报告内的试验数据均为校准数据。 4.无筏站内部培训计划和培训记录。 5.该筏站无修补间。 6.无合格供方清单。 7.海事综合服务平台检测数据未上传归档。 8.该筏站视频录像清晰度不足，无法看清救生筏编号。抽查2021年1月6日录像发现，船名“粤台渔12588”，检验编号“202110981010112”，工作压力试验实际开展时间与检修记录不一致，且未按规定进行稳压。 9.无过期危险品回收记录。 二、抛投试验： 编号19536救生筏顶灯电源插头脱落。 | 广东省渔检局 |
| 51 | 江门市安泷生船舶设备有限分司 | 一、现场检查： 1.查粤台渔16666轮（SOLASA PACK）编号为20210998010452的检修证明，该筏钢瓶过期。 2.查粤新会渔02165轮（编号：2021099801064）的检修证明，该筏钢瓶充装合格供方为珠海建航公司，该公司为救生筏制造厂，无相关船检机构合格充装单位资质。 3.查粤台渔31255轮（编号：20210998010673）的检修证明，未按年限要求进行充气试验。 4.现场检查发现上海存宏船舶救生设备有限公司2019年12月制造的编号为CHF-Y-6的气胀式救生筏所配反光带不符合救生设备规则要求，建议部局对该厂的救生筏产品进行调查跟踪。 二、抛投试验： 1.20108筏上下浮胎单向进气阀与筏体连接处开裂，单向进气阀脱落； 2.19009筏上下浮胎安全阀漏气。 | 广东省渔检局 |
| 52 | 江门市万长船舶服务有限公司 | 一、现场检查： 1.救生筏检修报告内的试验数据均为校准数据。 2.筏站救生筏检修存档资料中均无上一次检修记录存档，检修时间只写到月份，无具体日期。 3.二氧化碳钢瓶购自阳江市海安筏站，但海安筏站无相关二氧化碳钢瓶充装资质。 4.救生筏检修报告内的试验数据未按规定格式和内容填写，部分试验数据（如GI试验）采用“X”等类似符号代替。 5.无筏站内部培训计划和培训记录。 6.该筏站无修补间。 7.血压表和电子秤检定周期过期。 8.海事综合服务平台检测数据未上传归档。 9.该筏站2020年11月前检修视频未见，由于检修证明仅写到日期，且视频录像无法看清部分救生筏编号，无法通过视频录像查找到具体救生筏录像。抽查2021年3月录像发现工作压力试验未按规定进行稳压，充气试验未采用原阀原瓶进行。 10.该筏站部分二氧化碳钢瓶超期使用，超期钢瓶未按规定进行送检、充装。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广东省渔检局 |

二、福建地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠安县广夷救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.闽惠渔01409（检修证书编号：20200680011058）备品超期3个月，未满足气胀式救生筏检修技术规范要求。 2.闽惠渔01399、闽泉台渔06383WP试验过程中，未见有稳压过程，未满足气胀式救生筏检修技术规范要求。 3.检修车间抽湿设备抽湿能力不足，未配备排气设备，未满足气胀式救生筏检修站技术条件要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建渔业船舶检验局 |
| 2 | 晋江棱形船舶检测有限公司 | 一、现场检查： 1.救生筏报废未通过系统签发报废证明，存档资料中为手写报废单。 2.部分救生筏存档记录资料中未见上一次检修记录，未满足气胀式救生筏检修站档案管理规定要求。 3.该筏站检修间兼作修补间，需增加至少一台抽湿机，未满足气胀式救生筏检修站检修间技术条件要求。 4.检查筏站备用钢瓶，发现部分可能未进行实质充装，需进一步现场核实。钢瓶充装单位为福州山福船舶技术服务有限公司，充装时间为2021年7月22日。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建渔业船舶检验局 |
| 3 | 泉州淼鑫船舶设备服务有限公司 | 一、现场检查： 1.筏底接缝试验支架中间托盘缺固定索，未满足IMO.761（18）建议案规定要求； 2.钢瓶烘干机故障,无法正常使用。 二、抛投试验： 编号1494筏下浮胎被工作小艇划破一道口子。 | CCS福州；ABS；福建渔业船舶检验局 |
| 4 | 泉州新洋海事技术服务有限公司 | - 现场检查： 1.“浙定工1008”轮（检修证书编号：20210105010936）WP试验时间 只有1小时，该筏（B型）按规定应为2小时； 2.底接缝强度试验支架中间托盘缺可调系固索，未满足IMO.761（18）建议案规定要求； 3.“YUNG DA FA 102”轮（检修证书编号：20210105010949）检修记录 显示做接缝强度试验，但查看视频记录未做接缝强度试验。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州 |
| 5 | 石狮市海富源救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.“闽狮渔07192”轮（证书编号：2018466）下次检修日期2019年6月18日，属具中口粮、淡水有效期到2019.04，属于超期使用。 2.救生筏报废的未出具报废证明。 3.2021年7月份之前的存档检修记录，未见上一次的检修记录存档，不符合《技术条件》有关筏站档案管理规定要求。 4.GI试验未按照原筏原瓶规定均采用其它钢瓶替代。 5.大部分检修试验数据均为标准数据。 6.修补间没有排气设备、没有抽湿机。 7.危险品库内开关非防爆型、无通风设施。 8.备品库里的反光带不合格。 二、抛投试验： 编号1619的救生筏篷布脱落。 | 福建省渔船检验局 |
| 6 | 大连中远海运海事工程技术有限公司厦门分公司 | 一、现场检查： 1.备品备件仓库管理欠规范，需进一步加强。 2.烟火信号仓库紧邻会议室，不符合技术规范要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州、KR、BV、ABS、DNV |
| 7 | 厦门通海船务有限公司 | 一、现场检查： 1．危险品仓库无通风，无温度计，报废危险品散放在仓库外间，无沙箱，无标识，不符合《技术条件》有关筏站检修场地技术条件要求。 2.部分指导性文件未及时更新。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州、ABS |
| 8 | 厦门信嘉航乘船务工程有限公司 | 一、现场检查： 未发现问题。 二、抛投试验： 未发现问题。 | ABS,DNV,BV,NK,LR |
| 9 | 厦门市云海船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.体系文件中关于《文件与记录管理规定》中无关于检修检测档案的管理要求。 2.体系文件关于《人力资源控制程序》中规定“对于公司内部业务部每年对培训工作的有效性进行评价”，未见记录。 3.危险品仓库门无标识，仓库内部新旧烟火信号没按技术要求设置适于危险品存放的钢制柜并明确标识。 4.设备操作区域无操作指引和安全提示。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州 |
| 10 | 漳州市兴利救生筏检修有限公司 | 一、现场检查： 1.检查2020.10.12检修闽龙渔08089轮，发现该船在下一次检查前口粮、淡水、医药箱等均会过期，无更换。 2.部分人员气瓶平头阀、静水压力释放器检查测试操作不规范不熟悉。 3.备品入库缺少合格验收环节，不能出示连接首缆的易断绳的产品证书。 4.部分过期危险品没有存放在铁柜，危险品仓库有一个窗户通向办公区。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州、福建省渔船检验局 |
| 11 | 连江县安顺气胀式救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.烟火信号存放室:门的开启方式不符合防爆要求，缺少机械通风； 2.场区内待检区和已检区未区分； 3.备品出入帐记录不完善：口粮记录为640份，实际为643份；淡水记录760份，实际为770份；手持烟火信号记录174个，实际为222个；火箭降落伞信号记录107个，实际为109个； 4.气瓶存放柜的摆放区域标识不清晰； 5.参加抛投试验的检修人员操作不熟练。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔船检验局 |
| 12 | 福州闽轮救生安全设备有限公司 | 一、现场检查： 1.一个抛投筏拿回公司未及时清洗、防护罩的牛筋断开、扶正索断裂、一个平衡袋破洞，应及时修复或更换; 2.空压机设置位置无安全防护墙保护； 3.一个抛投筏稳压试验时下浮胎的压力表由于接头漏气原因仅12MPA,无法稳压至13.3MPA; 4.烟火信号存放室的防爆柜不是防爆型的，不符合防爆要求，通风达不到要求,应设置机械通风； 5.救生筏属具盘点台帐记录为：2021年9月10日检查，入库数量已记录至2021年9月30日，记录内容无法如实反映后续备品的真实使用情况。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州、福建省渔船检验局 |
| 13 | 福建省平潭县诺亚海上安全技术有限公司 | 一、现场检查： 1．救生筏用烟火信号存放室的门和柜子开门方向错误； 2．救生筏用烟火信号存放柜结构不符合规范要求； 3．检测车间地板缝隙大影响日常检修工作； 4．气胀式救生筏的已检区，待检区，渔业筏的存放区分不明确 5．公司花名册部分人员职责描述不准确。 二、抛投试验： 1.编号660救生筏下浮胎不充气； 2.编号10215救生筏筏灯罩破裂，筏壳编号与筏体编号不一致。 | CCS福州、福建省渔船检验局 |
| 14 | 福州新洋海事咨询服务有限公司 | 一、现场检查： 1．浸水保温服（培训实操用）水密试验发现漏气。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州、ABS、NK、RINA、福建省渔船检验局 |
| 15 | 福州山福船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1．内部培训资料收集需进一步完善； 2．缺少干瓶内胆探视灯。 | CCS福州、NK、ABS、福建省渔业船舶检验局 |
| 16 | 福州航成海事工程有限公司 | 一、现场检查： 1．无手提式二氧化碳气源瓶入库记录。 | CCS福州、ABS、RINA |
| 17 | 福州海成救生设备有限公司 | 一、现场检查： 1.筏站检修场地不能保持恒温恒湿，不满足气胀式救生筏检修站检修间温湿度控制条件要求； 2.烟火信号存放柜高度只有1.5m，高度不足； 3.公司制度未上墙。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS福州 |
| 18 | 诏安县梅岭造船厂救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.现场抽查“闽诏渔60818”救生筏检修记录及视频，发现如下问题： （1）视频监控系统仅显示操作员，未显示质检员； （2）救生筏钢瓶最近一次水压试验时间为2017年07月，钢瓶超期使用。 2.现场抽查“闽诏渔00669”救生筏检修记录及视频，发现如下问题： （1）救生筏钢瓶水压试验于2017年07月检测至今未再试验； - 检修记录中淡水数量前后不一致、手持红火信号有效期前后不一致。 3.检修场所缺少秒表一只。 4.与从事业务范围相适应的船检规范、标准等部分未完善。 5.备品备件出入库记录不够规范。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 19 | 东山县东弘救生筏检修有限公司 | 一、现场检查： 1.现场抽查两艘船“闽东渔61287”、“闽东渔63366”检修记录及视频，发现如下问题： 闽东渔61287：（1）救生筏钢瓶水压试验时间为2018年6月，超期使用； （2）下浮胎压力检测记录与证明不符；（3）视频系统未发现检测员林国岚在场。 “闽东渔63366”：（1）救生筏钢瓶水压试验时间为2018年6月，超期使用；（2）私自修改手持红火号、降落伞火箭使用有效期，由2021年有效期涂改为2023年4月；（3）检修记录标注检修时间为1410-1630，现场视频无法找到该记录。 2.存放配件、备品的仓库面积小于10㎡，不满足技术条件规定要求。 3.危险品仓库备品和报废品未分别隔离存放。 4.未建立供方清单和材料、备品出入库清单。 5.检修场所未配备计时钟和秒表。 6.未配备从事业务范围相适应的法律法规和船检规范等。 7.未设置独立修补场所、完工存放区。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 20 | 东山县达航救生筏检修有限公司 | 一、现场检查： 1.现场抽查两艘船“闽东渔64560”、“闽东渔64860”检修记录及视频，发现如下问题： 闽东渔64560：（1）视频检修现场多船同时作业，无法区别具体船名船号； （2）口粮是否更换在检修记录与检修证明前后不一致；（3）操作员未签字。 “闽东渔64860”：（1）救生筏钢瓶水压试验于2017年12月检测至今未再检测；2.（2）筏灯电池有效期2020年记录2023年01月到期，2021年记录2022年11月到期，前后不一致；（3）操作员未签字。 2.危险品仓库缺少温度计以及灭火器、沙箱等消防设备。 3.缺少检修检测人员所需的劳保用品，如安全帽、安全鞋。 4.备品备件出入库记录不规范。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 21 | 东山县振标船业有限公司救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.现场抽查两艘船“闽诏渔60698”、“闽东渔64180”检修记录及视频，发现如下问题： 闽诏渔60698：（1）未发现上一次检修记录存档；（2）手持红火信号、降落伞信号均在2021年到期，未更换；（3）视频检测时间记录0955-1250，实际视频检查发现时间为0950时-1035时、1140时-1157时。 闽东渔64180：（1）无检修视频存档；（2）未发现上一次检修记录存档。 2.危险品仓库缺温度计和防爆型照明设备。 3.备品出入库清单不够完善，部分备品未记录在册，如急救药箱。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 22 | 龙海市港尾斗美救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.现场抽查两艘船“闽龙渔66791”、“闽龙渔63869”检修记录及视频，发现如下问题： 闽龙渔66791： （1）救生筏钢瓶上一次水压试验日期为2017年11月，至今未再进行水压试验测试； （2）该筏检修时间为2021年2月，筏灯电池有效期2022年1月到期，该筏灯电池属超期使用。 闽东渔63869：该筏检修时间为2021年5月，救生筏钢瓶上一次水压试验日期为2018年6月，该次年检未按要求进行水压试验。 2.危险品仓库未具备良好的通风条件。 3.备品出入库清单不够完善，缺少药品出库记录。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 23 | 龙海市浯屿救生筏检修有限公司 | 一、现场检查： 1.现场抽查两艘船“闽龙渔60291”、“闽龙渔60217”检修记录及视频，发现如下问题： 闽龙渔60291:(1)救生筏钢瓶上一次水压试验日期为2018年4月，最新一次检修的钢瓶属超期使用；（2)检修视频现场无法确认救生筏船名。 闽东渔60217:(1)救生筏钢瓶上一次水压试验日期为2018年4月，最新一次检修的钢瓶属超期使用；（2)急救药箱有效期至2022年4月，此次年检时间为2021年5月13日，急救药箱超期使用。 2.危险品仓库缺少温度计1只。 3.检修记录台账不够完善，如缺少年度检修台账清单。 4.未设置独立的修补车间。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 24 | 漳浦县岱嵩渔业气胀救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.现场抽查两艘船“闽龙渔61228”、“闽漳渔60619”检修记录及视频，发现如下问题： 闽龙渔61228：视频监控系统无法体现检修船船名。 闽漳渔60619：本次年检时间为2021年5月12日，口粮有效期至2022年3月、淡水有效期至2022年4月、手持红火号有效期至2022年2月、降落伞有效期至2022年2月，均为超期使用。 3.未设置独立的修补车间。 4.危险品仓库缺温度计且未具备良好的通风条件，部分报废的危险品未放入专用柜。 5.缺少部分备品备件的出库清单，如口粮、淡水。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |
| 25 | 福鼎市顺安船用救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.救生筏检修车间不是封闭场所，没有配备合适的升降装置，如电梯、吊架等。 2.救生筏检修车间和修补车间为同一车间。 3.待修、已修救生筏存放区域为公共场所。 4.救生筏报废未通过系统签发报废证明，存档资料中为自制格式报废证明。 5.该筏站2021.06.25检修的“闽福鼎渔06997”轮编号Y1206008的救生筏和2021.7.19检修的“闽福鼎渔01067”轮编号2644的救生筏未登记在《气胀式救生筏及释放器检修登记》表中，且“闽福鼎渔06997”轮更换筏灯未登记在出入库记录中。 6.该筏站未保存2020.12之前的救生筏备件的出库记录。 7.抽查2019.9.12救生筏检修视频，未在封闭场所作业。 二、抛投试验： 编号Y1206008的救生筏示位灯电池线断裂，备品袋不水密，备品清单缺失。 | 福建省渔检局 |
| 26 | 福建安航海上安全技术有限公司 | 一、现场检查： 1.救生筏报废未通过系统签发报废证明，存档资料中为自制格式报废 证明。 二、抛投试验： 编号1485的救生筏示位灯电池脱落。 | CCS福州、RINA、福建省渔检局 |
| 27 | 宁德瑞海海事技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.救生筏检修车间正在作业，湿度80%（不能大于75%）。 2.救生筏检修车间温/湿度计只有一套，数量不足。 3.危险品仓库未做标识，仓库内未配备灭火器等消防设备，不具备良好 的通风条件，未设有温度计。 4.救生筏已检区域和待检区域未区分。 5.未设有独立检修二氧化碳钢瓶瓶头阀的场所。 6.空气压缩机放在救生筏检修车间，未设置独立的空气压缩机场所。 7.无船检机构现场督查记录。 8.技术负责人和检验员任职资历不满足《技术条件》规定。 二、抛投试验： 编号2382的救生筏备品袋袋口水密封条脱落。 | OMCS |
| 28 | 润通航运服务有限公司厦门分公司 | 一、现场检查： 1.气瓶成品区和待修区未有效分隔。 2.未设置瓶体冲洗区域。 3.未设置成品仓库。 4.未设有浸水保温服单独晾干场所。 5.出入库台账不完善。 6.消防设施报废未签发报废证明。 | ABS、NK、DNV |
| 29 | 上海涟安船舶工程服务有限公司福州分公司 | 一、现场检查： 本次为远程视频检查： 1.零部件仓库杂乱。 2.出入库台账不完整。 3.未设置成品仓库。 4.未设置各类待修、维修、和待发品的存放区域。 5.检修区域、仓库未设置报废品存放区域。 6.未配有船舶检验机构检验或者接受的法定产品充装介质、配件及钢瓶 充气等供应方清单。 | NK |
| 30 | 上海新技船舶服务有限公司福州分公司 | 一、现场检查： 1.救生筏检修车间和修补车间为同一车间，没有良好的通风设备，不具 备良好的空气流动。 2.静水压力释放器检修场所在救生筏检修车间内。 3.救生筏已检区域和待检区域标识不明显。 4.危险品间未标识，场所不封闭，门不是防爆门，废品区和备品区未区 分，缺灭火器、黄沙箱等。 5.经询问，筏用钢瓶二氧化碳充装气源非食品级。 6.空气压缩机放在杂物间，未设置独立的空气压缩机场所。 7.测压计缺少一个。 8.未设置报废气瓶存放区域。 9.未设有浸水保温服单独晾干场所或配备干燥设备。 二、抛投试验： 未发现问题。 | NK、ABS、BV、KR、DNV-GL、LR |
| 31 | 霞浦县三沙恒祥船用救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.救生筏检修车间不是封闭场所，没有配备合适的升降装置，如电梯、吊架等。 2.救生筏检修车间和修补车间为同一车间。 3.救生筏报废未通过系统签发报废证明，存档资料中为自制格式报废证明。 4.危险品间缺标识、灭火器、沙箱、防爆灯等。 5.该筏站2021.9.11检修的“闽连渔61786”轮编号2703的救生筏和“闽霞渔运01212”轮编号1610017的救生筏更换药品、筏灯电池等备品未登记在出入库记录中。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 福建省渔检局 |

三、广西地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海沣顺装备有限公司 | 一、现场检查： 1.该筏站未配备与从事业务范围相适应的法律法规、船舶检验规范等文件； 2.该筏站的干湿温度计缺有效的检定/校准证书； 3.抽查2021年5月8日“桂北渔31198轮”等6艘渔船气胀式救生筏的检修录像，发现以下问题： ①“桂北渔31198”轮浮胎工作压力试验结束时未记录结束压力； ②工作压力试验12:00时开始至12:34时摄像头未开，未有该时间段视频记录； ③工作压力试验缺稳压过程； 4.未制定年度培训计划，未进行相关培训； 5.钢瓶间备用、待充、报废钢瓶未分区分开存放且无出入库记录； 6.危险品间设置在备品间内，顶部未完全封闭，门、排风扇非防爆型； 7、静水压力释放器检测操作台设置在检修间，未独立设置； 8.修补车间未与检修车间分隔，无法稳定温度湿度。 9、供方清单未更及时新。 二、抛投试验： 1.编号Y10123筏内顶灯不亮； 2.编号Y10123、Y109794筏反光带不合格。 | 广西船舶检验中心 |
| 2 | 广西北海海洋渔业总公司救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.无《员工履历表》； 2.部分备品和杂物堆放于钢瓶间； 3.干湿温度计无有效检定/校准证书； 4.未明确指定“质检员”岗位人员； 5.桂合渔38080、桂钦渔11638的检修记录档案中未回收上次检修记录存档，不符合《技术条件》有关档案管理规定要求； 6.无法提供筏用钢瓶CO2气源食品级证明材料； 7.未配备与所从事业务范围相适应的法律法规、船舶检验规范、标准。 二、抛投试验： 1.编号0462筏顶灯脱落。 | CCS广州、广西船舶检验中心 |
| 3 | 北海洋帆救生设备有限公司 | 一、现场检查： 1.危险品间上部未完全封闭； 2.检修间内仅安装单个摄像头，难以覆盖所有救生筏检修过程，不符合《技术条件》有关检修场地技术条件规定要求； 3.未配备相关法律法规文件。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广西船舶检验中心 |
| 4 | 防城港一帆海上安全技术有限公司 | 一、现场检查： 1.该公司8月25日、26日分别对“甬港消拖3号”轮和“铭远”轮的救生筏进行检修，但检修档案中均无救生筏上一次检修证明材料。 2.该公司7月18日对“AGRI WARRIOR”轮的空气呼吸器进行检修，但检修档案中无检修记录，且无检修视频监控记录。 3.钢瓶存放间内报废、已检和待检钢瓶未分区分开存放。 4.抽查2021年4月6日“KAI RUI 1”轮以及4月18日“CYCLADES”气胀式救生筏检修记录，发现问题如下：①证书编号为FCGFJ21-108-1的筏检修记录显示已进行筏底缝强度试验以及附加压力试验，但实际未进行上述两个试验；②上述两天的检修视频不能看清所检救生筏编号；③工作压力试验结束时未查看结束压力且缺稳压过程； 5.未设置气胀式救生衣、浸水保温服单独晾干场所或烘干设备； 6.该公司船舶消防系统和设备检修检测服务场所未设置独立的报废品存放区域； 7.该公司于2021年4月26日对“BULK INDONESIA”轮泡沫固定系统进行检修，对2011年7月生产的高倍泡沫液进行取样化验，但化验报告未见。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS广州、NK、ABS |
| 5 | 广州昆达船舶技术服务有限公司钦州分公司 | 一、现场检查： 1.单独存放危险品的仓库为一集装箱改装而成，仓库门为非防爆门，仓库内存在裸露的电线，不符合气胀式救生筏检修站危险品仓库技术条件的要求。 2.由广州文冲船厂有限责任公司计量检测中心出具的证书编号为1T2102009和1T2102008的温度计校准证书批准人、校验人和检定人均未签字。 4.该公司于2021年1月11日检修的“WEI HE轮”消防系统水压试验视频记录未见； 5.CCS于2021年8月9日对该公司消防检修业务发出暂停业务整改通知，该公司于2021年8月24日对“新丹东”轮固定式灭火系统开展检修检测，并出具检修检测证明（编号：20211059030004）。 6.TRITON轮固定式二氧化碳系统钢瓶检修记录为2021年6月16日至18日进行17个钢瓶水压试验，视频仅记录了1个钢瓶稳压操作，其余钢瓶水压测试记录未能提供。 7.经查“ASHIYA STAR”轮的干粉灭火器钢瓶水压试验视频记录，公司无法提供该轮2021年7月30日水压试验视频记录。 二、抛投试验： 编号887救生筏未能正常充气。 | ABS、BV、CCS广州、LR、KR、NK、RINA |
| 6 | 广西诺亚安防科技有限公司北海船用救生筏检修站 | 一、现场检查： 1.危险品间无防爆门、防爆柜，未配备灭火器、温度计等设备，无良好通风。另外该防爆间内加装有附带明线的水泵，且做防爆保护； 2.备品间5号锌锰电池鼓包失效； 3.检修间、修补间顶部空间未封闭，无法保持相对温度、湿度稳定； 4.2020年5月12日经船检机构现场核实认可，现场查监控记录，发现2020年8月之前视频记录未见； 5.抽查2021年6月份气胀救生筏检修记录，发现未保存上一年度气胀救生筏检修记录，不符合技术条件关于档案管理规定的要求； 6.查2019年11月4日“桂北渔65988”编号01391检修记录，急救药箱有效期至2020年8月，未换新； 7.抽查2021年6月28日“桂北渔65059”等5个救生筏同时检修录像，发现： ①WP试验缺失稳压流程； ②工作压力试验时间与实际视频录像记录时间不符； ③压力数据均为标准数据； ④视频摄像头难以覆盖整个检修间，东南角救生筏检修过程不能全程记录； 8．2020年、2021年各类备品入库数量分别与2020年、2021年1-8月出库数量完全一致，且记录未显示单条船所使用的备品详细数量。 二、抛投试验： 未发现问题。 | 广西船舶检验中心 |
| 7 | 钦州市晟龙海事服务有限公司 | 一、现场检查： 1.船舶消防设备检修车间总面积少于100m2，约为80m2，不满足《技术条件》关于消防检修检测机构检修车间技术条件的要求。 2.船舶消防检修车间内干粉充装区域与水压试验区之间无物理隔离。 3.未设置消防设备检测报废品存放区域。 4.该公司无法提供船舶消防设备检测视频监控材料。 5.呼吸器检测装置无法使用。 6.CO2进出库记录台账不完整，仅有进货单据和其他公司充装记录，无汇总记录。 7.抽查2021年8月1日检修“SINO 5”轮3个救生筏的检修录像，发现问题如下： ①证书编号为21Q50725-3的救生筏检修未按年限要求进行筏底接疑缝强度试验； ②证书编号为21Q50725-2的救生筏检修记录显示进行筏底接疑缝强度试验，但录像中未进行该试验； ③证书编号为21Q50725-2的救生筏检修记录显示进行超压试验，但录像中未进行该试验； ④录像中不能看清所有3个筏的各自编号，其中6人筏被20人筏遮挡，全程看不到检修过程； ⑤检修过程在试验结束时未记录结束压力； ⑥WP试验未按要求进行稳压； ⑦各阶段试验开始结束时间与录像不一致。 8.危险品仓库门非防爆形式，采用的是开孔自然通风且未设置相应防火设施，仓库内的灭火器未贴相应检修证明； 9.备品间储存的救生衣肩带不足1750mm。 二、抛投试验： 未发现问题。 | NK、LR、CCS广州 |
| 8 | 广州顺海救生设备公司北海分公司 | 一、现场检查： 1.2021年5月份对“中山26”的4套海上撤离系统、4个救生筏检修时间记录错误，记录表上记录时间为5月17日，视频记录时间为5月18日； 2.未配备与从事业务范围相适应的国际公约、法律法规、船舶检验规范、标准； 3.不能提供筏用钢瓶CO2气源食品级证明材料； 4.危险品间未安装门锁，排风扇与照明非防爆型，存在裸露电线； 5.CO2钢瓶存放场所设置在静水压力释放器检修间，不符合“应当设有独立检修静水压力释放器的场所”之要求； 6.抽查2021年5月29日3名检修员检修“北游18”轮编号分别为：0638、0639、1529、136、1517、1520等6个气胀式救生筏的检修录像，发现问题如下： ①录像看不清编号为1529、136、1517、1520、0638等5个筏的具体编号； ②12：00时至15：00时时间区间摄像头关闭没有影像存档； ③WP试验缺失稳压流程； 7.救生筏气瓶间待充气瓶与合格气瓶未分开存放； 8.检修车间通风不良。 二、抛投试验： 1.编号1301救生筏烟雾信号损坏； 2.编号185救生筏备用电池过期。 | CCS广州 |

四、海南地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三亚海榆渔民专业合作社 | 一、现场检查： 1.未见2021年1月至今内部培训记录，不符合救生筏检修站内部培训管理有关规定要求； 2.存档资料中，部分救生筏没有上次检修记录存档，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 3.未建立烟火信号采购及使用的台账记录，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 4.报废烟火信号未经厂家回收，均为自我处理，不符合救生筏检修站危险品管理有关规定要求； 5.无修补间，不符合救生筏检修站场地设置有关规定要求。 二、抛投试验： 编号9105救生筏进排气阀漏气。 | 海南渔检局 |
| 2 | 儋州银丰船舶设备有限公司 | 一、现场检查： 1.未按制度规定制定内部培训计划，未实施过内部培训，无培训记录； 2.未保存检修视频，无视频存储设备，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 3.检修业务及备品属具采购、使用的台账记录内容混乱，无法追溯每项业务开展的具体过程； 4.检修记录中所填数据均为标准数据； 5.该筏站自建筏用CO2钢瓶充气站，该筏站CO2充气站未取得相关资质，日常检修所筏用二氧化碳钢瓶均为自己充装，不满足筏CO2充装机构设立条件有关规定要求； 6.该筏站CO2充气站在未取得相关资质情况下对外开展充气服务； 7.存档检修记录中均无上一次检修记录，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 8.查检修证书（编号20210821010191），筏站检修时未按规定进行GI试验（该筏2014年至今未进行检修）； 9.无修补间； 10.危险品间无防爆门。 二、抛投试验： 编号00013、00005两个救生筏均存在散状分布漏气点，备品属具过期。 | 海南渔检局 |
| 3 | 海口瑞丰海船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.查“琼昌渔11068”气胀式救生筏（型号QJF-Y10,产品证书编号9092）编号为20210825010526的检修证明，该筏钢瓶水压期和充 气期均为2017年7月，钢瓶过期。 2.查“琼三沙渔00221”气胀式救生筏（型号ATOB-20,产品证书编号A20-15097）编号为20200825010358的检修证明，该筏制造日期2015年11月，2020年8月11日检修，未见充气试验相关记录。 3.查“琼三沙渔00221”气胀式救生筏（型号ATOB-20,产品证书编号A20-15098）编号为20210825010529的检修证明，检查日期2021年9月15日，急救药箱有效期至2022年5月，未能覆盖下一检查周期。 4.查看公司内部培训记录，2021年截至9月22日仅开展2次培训， 不符合管理制度中“每月进行一次集体检修技术岗位培训”的要求。 5.烟火信号专用仓库非机械通风。 6.二氧化碳钢瓶的摆放未标识规格参数。 7.查看“琼三沙渔00221”的救生筏回放视频（检查日期2020.08.11，回放时间1612时-1654时），救生筏充气期间未见接入稳压表，未能保持作业场地恒温，回放视频不能完整反映作业过程（不满足1小时要求）。 8．检修场地的视频监控未能覆盖作业全过程。 二、抛投试验： 1.编号516救生筏下浮胎漏气； 2.编号2693救生筏备品电池过期。 | 海南渔检局 |
| 4 | 海南泰达海上技术咨询服务公司 | 一、现场检查： 1.未见危险品间防爆门产品证书。 2.救生筏检修车间视频监控系统摄像头布局和清晰度无法辨认救生筏编号。 3.抽查消防设备检修视频发现，检修人员未按要求佩戴安全帽，在检修场地抽烟，不符合公司安全操作规程。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS海南 |
| 5 | 临高民信渔业设备有限公司 | 一、现场检查： 1.检查未发现2021年7月18日之前检修视频存档，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 2.抽查2021年9月22日“琼临渔10147”气胀救生筏检修记录（证书编号20210829010274），检修人员在充气试验和工作压力试验过程中未使用压力表； 3.抽查2021年7月14日“琼临渔12006”气胀救生筏检修记录（证书编号20210829010213），钢瓶充气期和水压期均为2019年5月，未能覆盖下一个检修周期； 4.无内部培训计划及培训记录，不符合救生筏检修站内部培训管理有关规定要求； 5.备品属具采购无合格供方清单，采购记录及备品属具领用记录不完整； 6.无修补间，不符合救生筏检修站场地设置条件有关规定要求； 7.筏站二氧化碳钢瓶水压期和充气期均未执行国家3年有效期标准； 8.查气胀式救生筏检修证明编号20210829010160，该筏未按规定进行GI试验； 9.存档资料中未见上一次检修记录存档，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 10.未见报废烟火信号接收证明，不符合救生筏检修站危险品管理有关规定要求； 11.筏站二氧化碳钢瓶充装单位为“海南儋州银丰船舶设备有限公司”，银丰公司无二氧化碳钢瓶充装资质。 二、抛投试验： 编号12443救生筏内备品未见备用电池。 | 海南渔检局 |
| 6 | 三亚海渔乐旅业有限公司 | 一、现场检查： 1.未见2021年1月至今内部培训记录，不符合救生筏检修站内部培训管理有关规定要求； 2.存档资料中，部分救生筏没有上次检修记录存档，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 3.二氧化碳钢瓶的水压及充装过程无视频记录，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 4.二氧化碳钢瓶充装用酒精非无水酒精； 5.筏用二氧化碳充装场所内所张贴的操作规程为其他设备操作所用，不适用于该机构现有设备； 6.该站二氧化碳钢瓶水压试验过程中，均无钢瓶静置过程（24h），不符合消防机构钢瓶充装作业国家标准要求; 7.气源采购台账及充装记录台账不全，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 8.查该筏站检修台账，其使用的二氧化碳钢瓶充装后均未经过7天静置即装筏使用； 9.查“云龙99”（检修证书编号G342019070）救生筏检修记录，其钢瓶（编号16008164）上一次水压及充气时间为2019年6月，本次检修进行了GI试验，试验时间显示为2021年1月23日，但其筏内该钢瓶的水压及充气时间显示为2021年1月11日，前后矛盾； 10.FS试验支架不符合IMO.761规定要求； 11.未建立烟火信号采购及使用的台账记录，不符合救生筏检修站档案管理有关规定要求； 12.报废烟火信号未经厂家回收，均为自我处理，不符合救生筏检修站危险品管理有关规定要求。 二、抛投试验： 未发现问题。 | CCS海南 |

五、浙江、上海、江苏地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市凯轮船舶机电有限公司 | 已停业 | CCS浙江、浙江省船舶检验局 |
| 2 | 浙江新一海海运有限公司救生筏检修站 | 已停业 | CCS浙江 |
| 3 | 舟山市鼎腾船舶工程有限公司 | 已停业 | CCS浙江、浙江省船舶检验局 |
| 4 | 上海海辉船舶技术服务有限公司舟山分公司 | 1.检修场地不满足温度、湿度控制要求； 2.钢瓶检修车间没有视频监控，无工作台等设备、浸水压力释放器检修车间无工作设施； 3.危险品仓库设置在普通房间内，不满足防爆、安全等要求； 4.监控视频缺失严重，只有部分水压试验视频； 5.消防检修技术负责人资历不满足要求； | NK、KR、LR |
| 5 | 青岛夷海船舶服务有限公司舟山分公司 | 1.危险品危险品仓库未设置防爆门； 2.质检员胡太省不在本地缴纳社保； 3.未设置独立灌装充压室； 4.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域和水压试验、密性试验区未保证完全物理隔离； 5.未设置修补车间和工业缝纫机； 6.电子秤称重精度不满足要求； 7.抽查2021年1月15日“BELOCEAN”船舶18个CO2钢瓶水压试验，调取现场监控录像发现只有6个钢瓶水压试验视频； 8.抽查2021年2月20日“WESTERN MAPLE”船舶救生筏检修发现，实际检修时间为2021年2月18日，调取视频监控发现未按规定进行附加压力试验和筏底接缝试验； 9.CO2钢瓶由舟山蓝顺气体有限公司进行充装，但是只能提供收据。 | NK、ABS、BV、KR |
| 6 | 青岛越洋消防救生设备有限公司舟山分公司 | 1.经查，舟山公司目前检测人员均在青岛工作，当有业务才派员过来； 2.经查，救生筏检修车间面积为56平方，不满足要求，公司近两年没有救生筏检修业务； 3.检查消防检修场所，各功能区域没有明确划分，物理隔离，设备设施陈旧，安全保护措施无，公司两年未开展过充气等需场地消防检验业务； | ABS.BV.NK |
| 7 | 大连信嘉船舶技术有限公司舟山分公司 | 1.浸水保温服气密试验水槽尺寸为2.2m×1.2m，不满足要求； 2.设置的视频监控设备不能完全覆盖干粉充装处所和CO2充装处所； 3.现场视频监控系统无2020年12月8日以前的监控记录； 4.抽查2020年11月24日“PACIFIC SOPHIA”船舶固定CO2灭火系统 检修，发现未保存CO2钢瓶液位测量的视频、照片,无法调取钢瓶水压试验的现场监控录像； 5.抽查2021年5月25日“MOUNT OWEN”船舶20个3L空气瓶充装、水压试验，无法调取现场监控录像； 6.CO2钢瓶由舟山蓝顺气体有限公司进行充装，但是只能提供收据， 没有充装报告。 | LR、NK、KR、RS、ABS |
| 8 | 得克能势三原（岱山）船舶检测有限公司 | 1.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域和水压试验、密性 试验区未达到完全物理隔离的要求； 2.未按规定设置独立灌装充压室、水压试验室和密性试验区； 3.未设置呼吸器面罩检测区域； 4.未独立设置零部件仓库和成品仓库； 5.抽查2021年7月“SINCERE PISCES”轮发现检修记录未按规定格式上传至发证 系统。 | NK |
| 9 | 宁波新海业救生设备有限公司 | 1.公司档案管理不规范，未能一船一档纸质文件归档，办公室内只留存几份纸质 材料； 2.检查部分检修视频及图片资料，每条船舶留存的视频或图片资料没有统一 规范，有的船舶只有3段小视频，照片数量不等，有的只有几张过期烟火信号照 片，2021年兴宇67无检修视频。 3.检查2020年3月31日签发新明州70救生艇检修记录,15年生产，5年特检未做； 4.检查2020年7月29日联合17轮救生艇，2010年生产，证书显示5年特检未做，后查询得知船舶已于2019年提前做了5年特检。 | CCS浙江 |
| 10 | 青岛萨佳船务有限责任公司舟山分公司 | 1.5名技术人员均不在本地缴纳社保； 2.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域和水压试验、密性试验区未达到完全物理隔离的要求； 3.办公室无安装有发证系统的电脑、打印机等常用办公设备，不符合办公条件； 4.办公室无任何档案资料，无发证系统，无法查询以往发证资料记录； 5.技术人员平时均不在舟山，有业务时才过来。 | BV、NK、ABS |
| 11 | 润通航运服务有限公司舟山分公司 | 1.公司无纸质文档归档，电子归档不规范，建议整改； 2.检查发现公司视频记录只留存近2个月，建议整改，档案资料必须按要求保存。 | ABS、BV、DNV、LR |
| 12 | 上海臣泰船务有限公司舟山分公司 | 1.仅配备了一台150kg的电子秤，精度为50g，不符合要求； 2.现场监控只能倒查到21年5月份； 3.未设置危险品仓库，仅有一个危险品安全柜； 4.静水压力释放器检修桶和救生筏检修在同一处所，建议独立； 5.场地灯光建议增加亮度，建议增加场地通风； 6.查公司检修人员名单，陈杰文在广州交社保，其余人员在上海交社保，无当地交社保记录； 7.查2021年7月3日，“UNI RICH”轮3个救生筏检修记录和视频，3个筏均为2001年出厂，按照要求需要做NAP+GI+FS检验项目，但查阅视频资料，该3个筏均未按照要求开展上述检修，且正常的保压时间不足1h； 8.公司检修档案管理不到位，救生筏、消防等相关检修原始档案未存档。 | BV、LR |
| 13 | 台州中港机械设备有限公司 | 1.检查2020年6月22日华鸿81救生艇检修记录，五年特检在码头做试验，1.1倍负重试验用5袋沙袋代替； 2.检查2020年6月23日金业98救生艇检修记录，五年特检在码头做试验，未见1.1倍负重试验相关视频图片资料； 3.检查发现检修检测过程中视频、图片的收集不够完整，建议加强培训，规范检修检测过程中必要过程的视频及图片收集。 | CCS浙江 |
| 14 | 象山县恒安救生筏检修站 | 1.未设有独立检修CO2钢瓶瓶头阀的场所，该场所应具备良好通风条件； 2.未设有独立检修静水压力释放器的场所； 3.空气压缩机间阴暗潮湿，未具备良好的通风条件； 4.发现存在检修记录不规范填写的情况； 5.检修记录归档不规范； 检查2020年6月14.19、22日浙象渔运01050等三艘船舶救生筏检修记录救生筏生产日期均为2015年，检修记录显示未做GI试验，因硬盘换新，公司未找到技术人员，故无法查阅视频。 | 浙江渔检局 |
| 15 | 浙江江航船舶技术服务有限公司 | 1.检修车间中设置的灌装充压室、水压试验室和密性试验区未独立； 2.储存和灌装泡沫液、CO2的区域未能和水压试验、密性试验区完全物理隔离； 3.水压试验区域未配备防爆桶； 4.水压试验、密性试验、各种药剂充装处所未按规定设置视频监控设备或其他等效替代设备； 5.抽查2019年11月19日“义海269”船舶固定CO2灭火系统检修，检修视频、照片等记录不完善。 | CCS浙江 |
| 16 | 浙江挪赛亚救生装备科技有限公司 | 1.抽查2021年5月5日“宝润”轮耐火救生艇检修检测档案，实际未对空气瓶进行静水压力实验，出具了检修证明 2.抽查2020年5月23日“海涯1”、2020年6月2日“MAPLE BRERZE”5年检无吊重试验等视频资料 | CCS浙江 |
| 17 | 浙江万通重工有限公司 | 1.检查2019年11月7日誉恒胜利五年特检资料，无视频资料；负重试验用沙袋 船舶靠岸边实施检验； 检查2020年8月26日瑞祥5、8月27日万信21、12月1日万信58轮五年 特检，均发现船舶靠码头做试验，负重试验使用沙袋现象，图片视频资料保存不 完整情况，万信58轮资料中无负重试验视频、图片。 | CCS浙江 |
| 18 | 舟山常耀船舶服务有限公司 | 1.公司检修记录无纸质档案，电子档案保存不规范，无法查阅具体检修项目； 2.检查公司2021年6月4日ND MARITSA轮检修记录，无法查阅到具体操作视频； | ABS、NK、LR、BV、RINA |
| 19 | 舟山华科通讯科技有限公司 | 1.经查消防、救生筏技术负责人戴军从业经历不足两年半，不满足规定； 2.气胀式救生筏检验员张世春、消防检验员张福生两人均不在本地缴纳社保； 3.气胀式救生筏检修车间不封闭，无法满足温湿度要求。 | CCS浙江 |
| 20 | 舟山市毅捷船舶技术服务有限公司 | 1.技术负责人刘永春、监督员陆常俊、操作员黄军均不在本地缴纳社保； 2.气胀式救生筏检修车间不封闭； 3.危险品仓库不合格，未设置防爆门； 4.钢瓶称重30kg电子秤精度为10g，不满足要求； 5.浸水保温服气密试验水槽尺寸为2m×1m，不满足要求； 6.抽查2021年8月10日，“河北凯旋”轮救生筏检修监控视频上无时间水印，无法确认检修时间； 7.缺少救生艇厂家提供的救生艇及救助艇操作及维护说明书。 | CCS浙江 |
| 21 | 岱山县高亭气胀救生筏检修有限公司 | 1.钢瓶检修车间内浸水压力释放器试验桶应移至浸水压力释放器检修车间； 2.备品库应建卡并及时记录； 3.船用救生烟火信号存放铁皮柜建议更新为防爆柜； 4.应规范填写检修报告中各种检修试验项目中的检修周期及检修试验时间，应与监控系统显示时间相符； 5.空气压缩机间应具备良好的通风条件； 6.浙江渔检2021年8月5日现场监督检查，发现有GI试验后直接做WP，WPNAP保压时间不足等问题，建议按要求整改； 7.查阅2021年8月8日浙江石油轮检修记录，2011年11月江苏海宁生产，10年筏龄，做了NAP、GI、FS试验，抽调视频核实正常；建议FS试验在GI、NAP试验后，WP试验前进行；NAP应为第11年开始进行； 8.查阅2020年12月3日岱山轮检修记录，2005年10月游龙生产，15年筏龄，视频监控显示各项试验正常，对照2019年检修记录，钢瓶未更换，要求GI试验必须使用原有钢瓶，不得使用其他钢瓶替代。根据游龙橡胶制品厂检修手册，15年以上救生筏应强制报废，提醒其注意。 | CCS浙江、浙江船检局、浙江渔业局 |
| 22 | 岱山县衢山气胀救生筏检修站 | 1.抽查2021年8月4日“浙岱渔06019”救生筏检修记录，上海星星，2012年8月出厂，调阅监控，蓬柱工作压力试验，实际结束时间为0927时，而记录结束时间为0910时，两者不一致，建议按实际时间填写。 2.抽查2021年8月10日“浙岱渔03280”“浙岱渔02466”救生筏检修记录，监控显示时间与记录一致。 | CCS浙江、浙江渔业局 |
| 23 | 岱山县仙洲气胀救生筏检修有限公司 | 1.检修CO2钢瓶瓶头阀、检修静水压力释放器的场所未独立设置； 2.船用救生烟火信号存放危险品仓库铁皮柜，建议更新为防爆柜； 3.救生筏检修档案目录清单不规范； 4.检修记录填写不规范，时间与监控记录不一致，视频中未体现记录试验数据的过程； 5.浙江渔检2021年8月5日现场监督，发现视频时间与时钟差半小时，未按试验规定要求的时间做NAP、WP，GI试验完成未放气直接做WP试验等问题； 6.抽查2020年4月18日金富隆217轮救生筏检修记录，上海海安2008年生产，靠泊港口填写错误，调阅监控，显示时间与记录填写时间不一致，未见FS试验过程； 7.抽查2020年5月6日，弘光8轮救生筏检修记录，上海游龙2004年7月生产，监控显示FS试验正常； 8.抽查2021年2月3日，浙嵊97868轮救生筏检修记录，上海海安2016年1月生产，5年筏龄，记录中GI试验未勾选，原始现场记录表中有勾选，调阅视频，有GI试验过程。 | CCS浙江、浙江船检局、浙江渔业局 |
| 24 | 宁波北仑安航海事船舶技术服务中心 | 1.公司将部分固定CO2钢瓶气体外包充装，无充装视频或照片。 2.未见质量手册规定的《记录控制程序》和《文件控制程序》。 抽查2021年6月15日检修“甬港工驳201”轮和“甬港工驳202”轮救生筏检修记录显示没有更换备用电池，备品出入库记录显示该两轮共更换8节5号电池，两者记录不一致。 | 浙江省船舶检验局、CCS浙江、ABS、NK、DNV、LR |
| 25 | 宁波江北新业船技有限公司 | 1.7月28日在舟山抛投筏，一个筏下胎底部破损。 2.公司称2021年内审和管理评审已实施，但无法提供相关记录。 3.抽查2021年4月15日“浙岱66359”轮救生筏（型号HAF-B10,制造日期2006年11月1日）检修视频，工作压力实验时长49分钟，不满足规范规定的1小时； 4.2021年4月15日“浙岱66352”轮救生筏（型号HAF-B10,制造日期2003年3月1日）检修视频，附加压力实验时长11分钟，远超规范规定的5分钟、工作压力实验时长53分钟，不满足规范规定的1小时；2021年4月30日“三航拖1004”轮救生筏（型号KHB-15,制造日期2001年10月1日）检修视频，附加压力实验时长24分钟，远超规范规定5分钟、工作压力时间20分钟，不满足规范规定的1小时。 | RS、LR、KR、ABS、NK、RINA、CCS浙江、浙江省船舶检验局、浙江渔业船舶检验局 |
| 26 | 宁波市奉化区新联渔轮修造厂气胀救生筏检修站 | 1.检修场地换新，船检机构尚未现场核定； 2.备品库面积不足15m2，建议调整； 3.静水压力释放器以及钢瓶检修场所未单独设立； 4.抽查2019年5月11日“浙奉渔25088”（14年生产）GI试验已做，但检修记录不与视频时间不符； 5.抽查2020年5月6日“浙奉渔19088”（10年生产），GI试验已做，但检修记录不与视频时间不符。 | 浙江渔业船舶检验局 |
| 27 | 宁波市江北救生设备厂 | 1.2021年4月开展的内审会议签到表未见参加首末次会议人员的签名。 2.未见质量管理手册8.0章《运行》规定的《供方情况调查表》和《合格供方年度复评会议记录》。 3.危险品仓库缺沙箱。 4.救生筏检修车间视频无法识别救生筏所属船舶的船名等信息。 5.抽查2021年6月22日“众茂3”轮气胀式救生筏检修检修视频（型号KHB-15，制造日期2008年8月1日）工作压力试验时间为52分钟（1422-1513），筏底接缝检查人未加负重（不足82.5KG）。 6.抽查2021年6月4日“恒顺油68”轮气胀式救生筏检修检修报告，靠泊港口有的为宁波，有的为嘉兴。 | 浙江渔业船舶检验局；浙江省船舶检验局;CCS浙江；易氏船舶检验（大连）有限公司（IBS） |
| 28 | 宁波市江东船舶救生设备维修部 | 1.2021年度内审和管理评审已实施，但相关记录未见。 | 浙江船舶检验局、 CCS浙江 |
| 29 | 宁波市亚洲玻璃钢造船有限公司 | 1.检查海事系统中检修记录，发现2021年4月份至今有多份记录显示已经完成相关检修服务，但未及时上传检修记录并归档，建议完成检修服务后尽快上传检修记录完成归档。 抽查2021年4月15日“航海油11”、2021年1月25日“聚力”轮救生艇、救助艇、承载释放装置检修档案，档案中资料齐全，相关检修、试验过程的照片和视频记录较为完整。 | 易氏船舶检验（大连）有限公司;CCS浙江;浙江渔业船舶检验局;浙江省船舶检验局 |
| 30 | 宁波市永航消防设备有限公司 | 1.抽查2020年7月22日“国裕8”开展固定二氧化碳系统检修记录，记录较完整，视频中显示有进行4瓶二氧化碳钢瓶（船上共39瓶气瓶）水压试验和气密试验，供气由第三方提供宁波市鄞州乐海高波气体制造厂，有相关进货检验单。 2.水压试验和气密试验的摄像头由于拍摄角度不合适，不能完全覆盖检修全过程，建议尽快调整； 3.检查检修场所，未设置独立的密性试验区，与灭火器生产产区混在一起。 | 易氏船舶检验（大连）有限公司;浙江渔业船舶检验局;浙江省船舶检验局;CCS浙江 |
| 31 | 平阳县瓯南气胀救生筏检修有限公司 | 1.静水压力释放器检修场地、瓶头筏检修未设立固定独立车间； 2.修补车间无工业缝纫机，修补车间与全面罩检测仪共用； 3.空压机未及时放残液，并做好记录； 4.消防检修检测应设置独立灌装充压室，其使用面积应当满足维修数量的要求，场地布局应当合理； 5.未设置独立水压试验室和密性试验区； 6.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域未与水压试验、密性试验区完全物理隔离； 7.视频未能覆盖所有消防检修检测区域； 8.浸水保温服水密试验水槽未1*2.2米，不满足技术条件规定，格栅未能完全覆盖水槽； 9.抛投筏落水时筏壳已打开，经查筏壳纽扣断了一个，要求以后检修过程中注意 | CCS浙江、浙江省渔业船舶检验局、 浙江省船舶检验局 |
| 32 | 青岛海林船务有限公司舟山分公司 | 1.未设置独立灌装充压室； 2.操作员孙伟未在本地缴纳社保； 3.抽查2021年5月6日“NEW PRESTIGE”船舶3个医用氧气瓶充装，未保存现场监控录像； 4.抽查2021年3月20日“SKY ALICE”船舶7个CO2钢瓶水压试验，调取现场监控录像发现只有5个钢瓶水压试验视频；抽查2021年5月6日“NEW PRESTIGE”船舶12个CO2钢瓶水压试验，调取现场监控录像发现均有水压试验视频； 5.液位测量仪年度检测报告已过期（过期日2021年5月6日）； 6.抽查2021年4月3日“TONSBERG”轮消防系统检修证明发现，填写的质检员、技术负责人信息与实际不符； 7.CO2钢瓶由舟山蓝顺气体有限公司进行充装，但是只能提供收据。 | ABS、DNV、KR、LR、NK |
| 33 | 青岛亚汇海事服务有限公司舟山分公司 | 1.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域和水压试验、密性试验区未达到完全物理隔离的要求； 2.危险（爆炸）品仓库设在检修厂房内，仓库门为非防爆型； 3.9名技术人员均不在本地缴纳社保； 4.抽查2021-5-6“动明”轮4个救生筏的检修录像发现，监控中无信息，电脑中保存了检修视频记录，但是视频无法看出救生筏编号等信息； 5.抽查2021年4月14日“明顺”轮CO2钢瓶压力试验，监控中无信息，电脑中保存了检修视频记录，但是保压时间不足三分钟； 6.抽查2021年3月15日“茉莉星”轮救生艇检修记录发现现场视频、照片档案保存不够规范。 | BV、NK、ABS、LR、GL |
| 34 | 日照经济开发区嘉禾船务舟山分公司 | 1.公司档案管理不规范，目录清单、派工单等均无法查询； 2.检查发现多起公司异地检修消防项目，涉及需场地检修的项目以分包当地检修机构形式进行，分包项目内容由当地检修机构出具证书；公司出具其余项目证书； 3.干粉车间未封闭，泡沫灭火器充装与钢瓶烘干、水压试验区未物理隔离； 4.二氧化碳、氧气充装车间无被充钢瓶固定装置，建议添置，确保工作安全； 5.公司视频监控2020年9月起安装，检查发现2020年12月29日二氧化碳系统检修视频，船上下来3个钢瓶，12月30日车间录像缺失，无法证明是否做水压及充气试验； 6.检查2021年9月11日视频，6个EEBD空气瓶水压试验齐全。 | KR、ABS、LR、DNV、RINA、BV、CCS浙江 |
| 35 | 三永船舶服务（宁波）有限责任公司 | 1.2021年培训未按照年度培训计划实施； 2.抽查2020年7月3日“森罗海狮（SM LION)”轮和2020年7月14日“迷迭香（ROSEMARY)”轮救生艇释放装置检修证，未标记艇架（筏吊）吊索换新日期。 | KR |
| 36 | 上海铭域船务有限公司舟山分公司 | 1.公司钢瓶电子秤精度不满足要求； 2.抽查2020年11月13日CS CRYSTAL消防检修记，二氧化碳系统大钢瓶12个；9个EEBD、驱动钢瓶6个，调阅视频，水压试验全，公司充气业务由宁波新业完成，有充气结算清单； 3.抽查2021年KAVO PERDIKA消防检修记录，40个干粉充装，调阅部分监控视频，充装数量符合。 | NK、ABS、KR、BV、DNV |
| 37 | 上海新技船舶服务有限公司舟山分公司 | 1.救生筏检修记录未使用规定格式，没有上传系统； 2.检查2021年5月11日FRONTIER WAVE船舶消防项目，灭火器、EEBD做了试验充气、检验项目，检查发现无相关视频资料； 3.视频资料保存不完整，建议扩大容量，保持常开，移动侦测； 4.浸水保温服试验水槽不满足要求，该公司购置TAKASHINA TK-007 PORTABLE LEAK TEST EQUIPMENT，该设备通过充气涂肥皂液方式检修保温服； 5.监控区域未覆盖静水压力释放器检修场地，据查公司基本用一次性压力释放器HAMMAR H20代替原钢质静水压力释放器； 6.烟火信号灯危险品与其他备品存放在同一仓库，要求购置防爆箱，并单独设立危险品仓库。 | BV，NK，LR |
| 38 | 嵊泗永生船舶设备服务有限公司 | 1.救生筏检修车间空间较大，部分区域未封闭，建议采取措施满足温度湿度控制要求； 2.船用救生烟火信号存放应满足当地主管机关要求，采购、入库应建卡、建议购置防爆箱保管烟火信号，明确标示报废信号、备用信号； 3.据现场检查了解，存在主动向制造厂家申请检修授权的问题，原因是浙江CCS现场核定验船师要求； 4.检修CO2钢瓶瓶头阀的场所与检修静水压力释放器的场所合用，应单独设立； 5.检修浸水保温服气密试验水槽尺寸不满足2m×1.5m； 6.电子秤精度不满足要求； 7.备品仓库堆放杂物，建议及时清理，备品库应建卡管理； 8.钢瓶备用仓库应区分待充、可用等标志，钢瓶分类放置； 9.2021年8月4日浙江渔检现场监督发现有NAP时间不足，WP时间过长等问题需整改； 10.抽调2020年4月15日碧海5救生筏检修记录，海宁2010年4月生产，10年筏龄,做NAP、GI、FS、WP等试验，NAP试验5分钟，根据海宁检修手册，NAP试验应30分钟，第十一年开始，要求组织员工学习检修手册；调阅视频，钢瓶换新但无法证明已经做了NAP、GI试验，建议整改，注意留存相关证明视频。 | CCS浙江、浙江船检局、浙江渔业局 |
| 39 | 台州市丰安渔用气胀救生筏检修站 | 1.危险品仓库报废危险品未及时清点，没有危险品的处置台账，建议及时妥善处置报废的危险品。 2.查救生筏检修台账，抽查浙岭渔29961救生筏检修视频，救生筏需进行GI试验，使用的以前更换下来的旧气瓶进行充气试验，未使用筏原钢瓶进行GI试验。 3.查救生筏备品使用登记台账，部分备品使用记录不完善，例如浙临渔12293救生筏检修记录，如备品更换，但在备品使用台账中无记录。 4.静水压力释放器检修场所监修视频未能完全覆盖。 5.空气压缩机未及时放残，检查时打开底部放残阀，流出较多的黄色锈蚀液体，建议定期进行放残、维护保养。 6.查救生筏检修视频资料，在浙岭渔75055救生筏进行检修时，NAP试验保压结束后，未认真仔细观察压力计的数据。 | 浙江渔检局 |
| 40 | 台州市高登救生设备有限公司 | 1.检修车间视频监控2020年9月至2021年3月因硬盘坏视频缺失，有北京公司相关证明文件； 2.检查2021年4月2日惠实97轮救生筏检修视频，2011年生产，GI试验没有使用原筏钢瓶，用公司自备钢瓶进行，要求以后必须使用原筏钢瓶；检修记录中时间与视频显示时间有差异，视频中缺少记录各类参数情形，建议视频中体现记录检修参数过程 3.危险（爆炸）品仓库备用危险品和报废危险品应当建卡；浸水保温服检修场地缺视频监控，建议补摄像头。 | CCS浙江、浙江省渔业船舶检验局、 浙江省船舶检验局 |
| 41 | 台州市鸿鑫救生筏检修有限公司 | 1.因硬盘损坏，2020年7月之前的视频监控缺少，经北京、宁波、杭州等地公司数据恢复，只保留部分视频片段，2021年5月起视频完整。抽查2021年7月6日粤珠渔40022轮救生筏检修视频，2016年4月生产，GI试验、记录规范。 2.现场检查发现未设有独立检修CO2钢瓶瓶头阀的场所；现场检查发现未设有独立检修静水压力释放器的场所。 | 浙江渔检局 |
| 42 | 温岭市航星电器有限公司 | 1.空压机房正常的人员进出通道未保持畅通，维护保养不便； 2.危险品仓库中报废危险品过多，需要尽快处置；备品使用登记台账个别数量填写错误； | 浙江省渔业船舶检验局 |
| 43 | 台州云华救生筏检修有限公司 | 1.浸水保温服检修气密试验水槽2.2m×1.2m不满足要求，另格栅盖子需全覆盖； 2.没有设置独立水压试验室和密性试验区； 3.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域不能和水压试验、密性试验区完全物理隔； 4.检查7月13日某15年救生筏检修记录，发现记录做了GI试验，但未更换钢瓶，检查视频发现，公司因发现原钢瓶尚在有效期，故换自己备用钢瓶做了GI试验。提醒做GI试验必须使用原筏钢瓶； 5.危险品库过期危险品信号过多，建议及时回收处置，同时库房内应建卡实时记录； 6.未设有独立检修CO2钢瓶瓶头阀、静水压力释放器的场所。检查消防检修视频，发现部分记录与视频无法对应，存在有记录无视频，有视频无记录等，建议规范员工记录及档案整理。 | CCS浙江、浙江省渔业船舶检验局、 浙江省船舶检验局 |
| 44 | 温岭市万通救生筏检修站 | 1.检查2020年6月11日浙岭渔18117救生筏检修记录，10年生产，GI试验钢瓶未使用原钢瓶，使用单位过期钢瓶；调阅视频，发现实际试验时间为10日16点47分，与检修记录不符； 2.检查2021年6月10浙岭渔88058救生筏检修记录，2011年生产GI试验钢瓶未使用原钢瓶，使用单位过期钢瓶； 3.检查发现静水压力释放器检修场地、钢瓶检修场地共用，要求单独设立； 4.调阅部分检修视频，检修记录记录时间与实际工作时间不一致现象较普遍，要求规范填写； 5.检查发现救生筏检修归档不规范，要求整改。 | 浙江渔检局 |
| 45 | 温岭市阳光救生筏检修站 | 1.危险品仓库报废的危险品要及时清点、处置并留有处置台账； 2.查2020年“浙岭渔15011”检修视频资料，GI试验使用的是旧钢瓶，未使用筏上原钢瓶进行GI试验； 3.查2020年“浙岭渔46011”救生筏检修视频，NAP试验保压结束后，未认真观察压力表读数； 4.已使用和未使用的钢瓶未分开存放。 | 浙江渔检局 |
| 46 | 温州市洞头鹿西雪兴救生筏检修站 | 1.抛投救生筏内缺检修记录，应保证检修记录随筏留存； 2.危险品仓库内建议用防爆柜存放烟火信号，不能保存过多； 3.危险品仓库内应建立记录卡片，实时掌握使用情况； 4.电子秤精度不满足要求，建议换新； 5.档案整理需规范，建议一船一档，将上次检修记录与本次检修记录归一起，并做好目录汇总。 | 浙江渔检局 |
| 47 | 象山石浦兴业救生筏检修站 | 1.备品属具出库登记表未及时记录，现场查阅2021年6月10日后无相关记录。 2.查2021年8月1日“浙象渔50070”NAP试验记录，稳压结束后检修人员未仔细观察压力表。 3.查2021年7月15日进行GI试验，使用旧钢瓶进行充气试验，未使用筏自带的钢瓶进行充气试验。 4.静水压力释放器测试桶和救生筏检修场所放在一起，建议放置至单独的静水压力释放器检修间。 | 浙江渔检局 |
| 48 | 象山县石浦星语船舶消防设备厂 | 1.查救生筏备品使用登记台账，部分备品使用记录不完善，例如永星61救生筏检修记录，备品更换，但在备品使用台账中无记录； 2.救生筏检修、消防设备检修档案保存不完善，例如救生筏检修档案中无检修证明、上年度检修记录等资料，同时检修记录未放置在检修场所，建议放置至检修场所； 3.钢瓶间报废钢瓶和新钢瓶未严格区分； 保温服气密试验水槽尺寸不满足要求，宽度约1.1m，未达到1.5m。 | CCS浙江 |
| 49 | 浙江大宇星检测有限公司 | 1.抽查2021年3月16日“宇顺6”轮开敞式救生艇检修，存档视频、照片资料基本完善； 2.救生艇用空气瓶及救助艇释放机构储能器的检修由外单位检测，但不能提供相关协议； 3.缺少无锡华海自由降落救生艇模拟释放操作说明； 4.缺少相关蓄压部件的充气设备； 5.缺少恶劣气候条件下回收救生艇必需的配件如回收环索，悬挂索等，且缺乏该方面的检测。 | CCS浙江、浙江船检局 |
| 50 | 浙江求真消防设备有限公司 | 1.危险品仓库建议购置防爆箱； 2.过期的危险品未及时处置； 3.救生筏钢瓶检修场所无监控； 4.抽查2020年6月25日“锦德5”船舶二氧化碳钢瓶未做水密试验，引导气瓶未做水压试验； 5.抽查多艘船舶，存在二氧化碳钢瓶水压试验记录表记录不全的问题； 6.抽查2020年8月19日“新环宇”2020年7月28日“大成山”两艘船舶五年度救生艇吊重试验，视频记录不全； 气胀式救生筏检修场地存在阳光直射问题。 | CCS浙江、RINA、RS |
| 51 | 浙江亚宁消防设备有限公司 | 1.经查，检测检修产所面积较大，仅400平米，但水压试验室和密性试验区未完全独立。目前该厂计划搬到新厂区，新厂区已经设置了独立的水压试验室和密性试验区，并计划近期申请CCS发证。 2.该厂主要从事消防设备的生产和新造船消防设备的安装和调试，偶尔从事现有船舶消防设备检修检测，查阅相关检修资料，有照片和手机拍摄视频。 | CCS浙江 |
| 52 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 1.危险品仓库存放烟火信号的铁皮柜建议更换防爆柜； 2.检查2020年3月19日汉益3轮3个气胀式救生筏，大成橡胶有限公司2000年生产，筏龄20年，各项试验均能在视频中有反映，但记录的时间与视频的时间有差异，建议如实记录，并谨慎对待15年以上气胀式救生筏检修。 | CCS浙江、浙江船检局、浙江渔业局 |
| 53 | 舟山安浩海事技术有限公司 | 1.抽查“浙定39127”轮一个10人筏（KHB-10）发证系统中《气胀式救生筏检修记录》的备品更换数量与手写的《气胀式救生筏检修记录》不一致，用习惯性记录代替了手动输入； 2.建议在备品仓库挂进出库卡片； 3.现有浸水保温服试验水槽宽度只有1.2m，不满足要求。 | CCS浙江 |
| 54 | 舟山宾力船舶检测有限公司 | 1.一个救生筏检修用的压力表年检过期； 2.救生筏修补车间未配备温湿度计和工业用缝纫机； 3.救生筏检修车间窗户未装窗帘，不能避免阳光直射； 4.危险品仓库不合格，未设置防爆门； 5.检修记录等纸质档案的保存条件需要进一步完善。 | CCS浙江、浙江船检局、NK、DNV |
| 55 | 舟山东津船务有限公司 | 1.浸水保温服试验水槽尺寸不满足规定要求； 2.钢瓶称重电子秤精度不满足规定要求； 3.抽查2020年9月30日繁荣轮消防检修记录，二氧化碳系统钢瓶3个，干粉34个，水基31个需做水压试验，调阅备份监控视频，显示水压二氧化碳系统钢瓶2个约30个干粉、水基灭火器水压。因公司监控系统硬盘容量不够，原视频已被覆盖，缺少部分视频资料无法提供； 4.抽查2019年4月21日BAO SUCCESS救生艇检修记录，5年特检，艇、艇架负重、脱钩等视频齐，建议规范公司视频等文档归集，明确检修过程中必须留存的视频内容、照片采集部位，避免不同检修人员保留不同的视频等资料。 5.建议更新扩大监控系统硬盘配置，所有监控资料保存5年，避免拷贝过程中视频缺失。 | ABS、RS、NK、KR、BV、DNV、LR、RINA |
| 56 | 舟山贯通船舶技术服务有限责任公司 | 1.检查正远5轮，2020年9月21日检修，五年特检，视频、图片齐，各项试验项目完整、规范； 2.检查远洋湖，2020年2月25日检修，五年特检，油轮耐火艇，视频、图片齐，试验项目较完整。经询问空气钢瓶充气、水压试验等外包给有消防资质的企业，但没有外包企业出具的相关证明，建议整改完善并附在相关档案里。 | CCS浙江、浙江船检局、NK |
| 57 | 舟山蓝盾海上安全技术服务有限公司 | 1.救生筏检修场地为开敞式空间，不满足温度湿度控制要求； 2.钢瓶检修车间无工作台，堆杂物；检修车间存放救生筏，无待检等区域； 3.浸水保温服气密试验水槽尺寸1.2*2.2米，不满足要求； 4.公司档案管理不规范，检修项目单列汇总清单无，所有资料根据船舶归档，不利查阅； 5.抽查2020年5月26日GLORIWAVE，俄罗斯船级，未出具海事系统救生筏检修证书 6.查阅2020年5月28日，大申号救生艇检修记录，1.1倍负重试验视频完整； 7.查阅2020年5月28日，海巡07108,救生筏检修记录，2010年生产，10年筏龄，找不到当日视频资料，无法证明是否做了GI等试验； 8.查阅2020年5月28日，江航118救生筏检修记录，2005年上海游龙生产，15年筏龄，找不到当日视频资料，无法证明是否做了GI、NAP等试验；另根据上海游龙橡胶厂2019年救生筏检修手册，15年以上气胀式救生筏应强制报废，该公司继续检修并上船使用。 | CCS浙江、NK、KR、ABS、LR、RS |
| 58 | 舟山乐格特船舶工程有限公司 | 1.危险品仓库温湿度计无； 2.消防、救生筏备品仓库合用，面积不满足要求； 3.抽查2021年5月18日MIDSHINE救生艇5年特检检修记录，调阅视频照片，试验项目较齐全，但归档文件夹内消防、救生筏、救生艇照片混放，建议分开归档，规范档案管理； 4.检查2020年6月SHANGHAI HIGHWANY救生筏检修记录，2010年12月，GI试验视频齐全； 5.检查2021年2月28日MAERSK NEWCASTLE消防检修记录，二氧化碳系统10年检，钢瓶充气由专业充气机构完成，但充气机构未提供相关证明，建议索取证明文件； 6.监控系统硬盘容量过小，建议购置大容量硬盘，避免视频资料因系统自动覆盖而缺失；视频资料保存5年。 | KR、LR、NK、ABS |
| 59 | 舟山市东万消防检测有限公司 | 1.CCS浙江分社2021年1月来公司检查，发现无视频，暂停3个月整改，4月9日复核通过； 2.钢瓶称重电子秤精度不满足规定要求，建议更新； 3.浸水保温服水槽尺寸不满足规定要求，格栅未能全覆盖； 4.抽查2021年6月20日兴宏轮消防检修记录，二氧化碳大钢瓶12个，二氧化碳小钢瓶29个，泡沫灭火器25个，启动钢瓶4个做水压试验，抽查视频，缺少启动钢瓶4个做水压试验视频资料； 5.建议更新监控系统，扩大硬盘存储能力，视频资料需保存5年。 | CCS浙江、LR |
| 60 | 舟山市海鸥船舶装备服务有限公司 | 1.公司档案管理需规范，无目录清单，无汇总表； 2.公司救生筏检修记录不规范，上次检修日期普遍不填写； 3.公司监控视频硬盘存储容量不够，通过备份等形式拷贝部分视频资料，不利查阅； 4.危险品仓库库存较多，建议及时清理报废信号； 5.浸水保温服试验水池格栅应全覆盖； 6.空压机不满足B类检修机构要求； 7.检查2021年5月9日AC SHANGHAI消防检修记录，发现同时出多张证书在情况公司表示船东需要对每个不同有效期在项目分别出证书；该船11个CO2大钢瓶、15个呼吸器空气瓶做水压试验、经查阅视频资料与实际相符； 8.检查2020年5月8日COSCO HONGKONG、2021年9月16日中山门救生筏检修记录，GI试验用旧钢瓶，调阅视频资料完整。 | CCS浙江、ABS、RINA、DNV、BV、NK、LR |
| 61 | 舟山市恒华海上安全技术服务有限公司 | 1.水压试验区域未配备防爆桶； 2.抽查2020年8月19日“恒晖25”灭火器检修，发现检修记录保存不完善，未保存3个清水泡沫灭火器充装的视频、照片； 3.抽查2020年10月25日“远东明月”船舶固定CO2灭火系统检修，发现检修记录保存不完善，未保存CO2钢瓶液位测量的视频、照片； 4.设置的视频监控设备不能完全覆盖干粉充装处所和CO2充装处所； 5.浸水保温服气密试验水槽尺寸为2.2m×1m，不满足要求； 6.救生艇厂家的操作和维护说明缺少3家； 7.部分设备（如感烟感温探测仪）缺乏有效的维护保养，不能正常工作。 | IBS、NK、皮埃思亚（福州）验船有限公司、CCS浙江、浙江省船舶检验局、浙江渔业船舶检验局 |
| 62 | 舟山市景腾消防设备有限公司 | 1.抽查2021年1月22日“宁申海油6”船舶固定CO2灭火系统检修，发现检修记录保存不完善，未保存管路畅通试验的视频、照片； 2.抽查2021年5月24日“浦鑫21”轮干粉灭火器充装，发现只有大厅视频监控，干粉充装区域视频监控未开启； 3.钢瓶称重100kg电子秤精度为20g，不满足要求； 4.气密试验水槽尺寸为2.2m×1m，不满足要求； 5.查《设备保养记录》发现，於浙斌已于7月份已辞职，但是8月份仍在签署《设备保养记录》名字，存在管理不到位的问题； 6.防火巡查无记录台账。 | 浙江船检局 |
| 63 | 舟山市普陀华运救生筏检修有限公司 | 1.原场地因拆迁于2021年5月搬迁至新场地，场地符合规定要求，查原来视频资料保存完整； 2.空压机放残水不及时，建议定期排放并做好记录； 3.危险品仓库储存柜建议更新为防爆箱； 4.查2020年有个别5年救生筏未做GI试验情况，此情况浙江省船检中心于2021年8月7日现场监督时已要求整改，调阅2021年8月3日舟鸿远16救生筏，2016年生产,8月21日明州6救生筏2011年生产，视频显示相关GI试验正常。 5.调阅视频发现检修记录与视频时间显示不一致，建议规范记录填写。 | 浙江渔业船舶检验局、CCS浙江 |
| 64 | 舟山市普陀阳桦救生筏检修有限公司 | 1.检查2020年3月2日浙普渔休40032检修记录，2010年制造，GI试验、筏底接缝试验项目，视频完整； 2.检查2021年9月9日浙普海油80066检修记录，2006年生产，GI等相关试验项目视频完整； 3.经查，危险品仓库铁皮柜，建议更新为防爆箱； 4.建议规范检修记录，时间等应与视频一致； 5.浙江省船舶检验中心2021年8月6日对公司进行现场监督，发现部分缺陷，建议及时整改。 | 浙江渔业局 |
| 65 | 舟山市普陀舟陆海事救生设备检修厂 | 1.浸水保温服试验水槽尺寸1.2*2.2米，不满足要求； 2.消防钢瓶水压、充气没有保护措施，建议整改； 3.建议规范档案管理，增加汇总清单，列明具体检修项目； 4.抽查2020年5月10日瑞航668轮救生筏检修记录，2005年生产，调阅视频资料，GI等检测项目完整； 5.抽查2021年8月5日海警13506气胀式救生筏检修记录，1996年生产，25年筏龄，调阅视频资料，GI、NAP、筏底接缝试验等项目完整；建议公司组织培训，目前游龙橡胶制品厂救生筏检修手册中明确15年以上救生筏报废； 6.危险品仓库温湿度计失效，库门为非防爆型； 7.抽查华融3轮救生艇检修记录，2021年7月22日，建议规范员工视频与照片采集，必要试验需保存相关视频资料； 8.抽查恒顺57轮灭火器检修记录，2021年8月8日，干粉及泡沫充装，干粉车间缺视频监控，要求及时更新。 | CCS浙江、NK、KR、DNV、GL、PANAMA |
| 66 | 舟山市普陀舟陆海事救生设备检修厂分部 | 1.浸水保温服试验水槽尺寸1.2*2.2米，不满足要求； 2.备品仓库无库存记录卡； 3.空压机无放残水记录； 4.危险品仓库堆杂物，需清理； 5.释放器车间和钢瓶修理车间需要分开； 6.抽查2020年11月30日，“CANADIAN HIGHWAY”轮救生筏检修记录，2011年03月生产，调阅视频资料，GI等检测项目完整； 7.抽查2020年5月14日，“宁波海力803”轮救生筏检修记录，2019年5月生产，调阅视频资料，GI等检测项目完整； | KR、CCS浙江、浙江渔业局 |
| 67 | 舟山市求真无损检测有限公司 | 1.抽查“游神3”耐火艇五年特检空气钢瓶未做水压试验； 2.抽查“LENTIKIA”“THOR”船舶2020年救生艇检修证书在发证系统中无法查询到，纸质版证书二维码不能扫出信息。 | CCS浙江、NK、BV、RINA |
| 68 | 舟山希尔船舶工程有限公司 | 1.钢瓶称重电子秤精度不满足规定要求； 2.公司视频监控系统原始资料一个月自动覆盖，2021年10月份增加硬盘，目前监控系统无视频资料。2021年前的消防水压、水密等试验视频只有部分手机视频及部分原硬盘资料。 3.抽查2021年7月21日光辉能源消防检修记录，21个二氧化碳系统大钢瓶，24个二氧化碳灭火器水压，钢瓶充气由宁波兴业外包，调阅视频及外包充气证明，21个大钢瓶有水压及水密试验视频，24个灭火器水压试验视频无。 4.抽查救生艇检修记录，2020年7月2日，BEASTERN PEARL,5年特检，查阅视频、照片，均保存在手机端，要求及时归档备份；查阅其他救生艇检修记录，视频等资料保存均不规范，建议规范公司视频资料等档案管理工作。 | NK、LR、DNV、BV、ABS、KR |
| 69 | 舟山友联海事技术有限公司 | 1.检修场地较陈旧，公司计划年底搬迁，建议新场地合理规划各功能区域； 2.浸水保温服水槽尺寸1.2*2.2米，不满足规定要求，建议及时更新； 3.调阅2020年6月1日晨扬28检修记录、视频资料，共充装空气瓶5个，但当天视频中未发现，建议规范检修记录填写，应与视频显示时间一致； 4.调阅2020年6月9日钦荣7轮检修记录，共充装空气瓶2个，检查视频资料，情况符合，建议记录中详细具体操作时间，便于查询。 5.检查中发现公司把船上所有消防灭火器拿回车间检修，视频较齐全；发现公司有检修二氧化碳系统情况，未发现有10年检个案，建议如有大钢瓶检测，需交专业机构检修并附相关证明。 | CCS浙江、浙江船检局、浙江渔业局 |
| 70 | 舟山远大船舶安全设备有限公司 | 1.抽查视频发现，2021年4月22日，“新海华32”轮的4个气胀筏做接缝试验时，未垫支架； 2.消防检修车间，监控未能全覆盖； 3.抽查本次抛投两个备用筏检修视频发现，检修记录填写时间与监控时间不一致； 4.抽查2021年1月11日“新海华18”轮固定式二氧化碳灭火系统检测档案资料发现，未保存现场检测的图片和视频； 5.监控室建议更换地方（不利于保存视频资料）。 | CCS浙江、浙江船检局、浙江渔业局 |
| 71 | 舟山中慧船务工程有限公司 | 1.消防检修干粉充装区域应独立，并为密闭空间； 2.二氧化碳充装等缺少安全保护措施； 3.抽查2021年5月21日费兰轮消防检修记录，二氧化碳系统18个钢瓶，30个二氧化碳灭火器水压、充装，调阅视频基本完整，数量基本符合； 4.抽查2021年9月25日，AURIGA OCEAN，救生艇5年特检，视频2个，照片50多张，靠码头做负重试验。抽调其他救生艇5年特检，发现公司档案整理归档需加强，必做项目必须留下视频及照片，并留存5年。 | ABS、DNV-GL、NK、BV、LR、KR、RINA |
| 72 | 舟山求真通信导航设备有限公司 | 1.危险品仓库存放烟火信号的铁皮柜建议更新为防爆柜，并建卡记录； 2.公司新批准，6月起开始经营，救生筏检修场地符合规定要求，建议添置窗帘以防止太阳直射； 3.检查普远777轮救生筏检修记录，2011年11月生产，检查视频，GI等试验按要求完成，但记录显示时间与视频实际时间有差异，建议规范填写； 4.空压机房间不通风，需及时放残水； 5.浸水保温服水槽不满足1.5*2米的要求，建议更新，格栅需全覆盖； 6.检查部分消防检修视频，水压、充装等能按要求操作。监控建议更新，很卡不稳定。 | CCS浙江 |
| 73 | 上海傅斯船务工程有限公司 | 公司表示放弃所有业务 | KR |
| 74 | 上海田晶船务有限公司 | 公司表示放弃所有业务 | LR |
| 75 | 上海远安船务有限公司 | 公司表示放弃所有业务 | DNV |
| 76 | 上海艾迩斯船舶技术服务有限公司 | 公司表示放弃所有业务 | NK |
| 77 | 上海昆达船舶技术服务有限公司 | 1.救生筏检修车间梁下高度4.1米，吊钩以下4.5米；检修车间面积84平方，只安装一个摄像头，要求增加摄像头满足监控全覆盖； 2.钢瓶检修与静水压力释放器检修在救生筏检修车间，不满足要求，应单独设立工作区域； 3.备用钢瓶与其他备品合用一个仓库，建议分开存放； 4.公司近2年检修救生筏约50个，21年检修15个，没有超10年的筏，没有做GI试验的救生筏，调阅2020年10月10日MAERSK IYO,2021年9月16日KOOKYANG SINGAPORE救生筏检修视频，相关试验正常，检查发现救生筏检修记录使用公司设计版本，不能体现检修过程中各参数记录情况，建议使用海事局以前规定的版本； 5.消防检修场地面积、库房满足要求，但水压试验、水密试验区域合用、干粉充装区未全封闭，监控探头未能覆盖全部工作区域； 6.调阅2020年10月16日CHEMROAD QUEST消防检修记录，7个二氧化碳大钢瓶检修，水压试验视频完整，缺水密试验视频； 7.调阅2021年10月14日ELLLENSBORG消防检修记录，10个二氧化碳大钢瓶检修，水压试验视频完整，缺水密试验视频； 8.调阅2020年5月20日YASAUNITY救生艇5年检检修记录，相关试验照片较全，但视频存在个人手机，公司未归档； 9.调阅2021年5月19日GNS HARMONY救生艇5年检检修记录，相关试验照片较全，但视频存在个人手机，公司未归档，建议公司规范档案管理，建立目录清单，并规范归档内容。 | NK、DNV、LR、BV、RINA、ABS、KR、CCS上海 |
| 78 | 上海新技船舶服务有限公司 | 1.救生筏检修车间面积约180平方，只安装一个监控摄像头，不能全覆盖检修场地需增加监控； 2.钢瓶检修与静水压力释放器检修车间无监控摄像头； 3.浸水保温服检修场地无监控摄像头； 4.公司今年4月刚更换场地，BV现场核定，ABS 8月现场核定； 5.抽查2021年9月10日GLOBAL KING二氧化碳10年检，15个大钢瓶水压试验视频完整；抽查2021年11月2日SAGA EXPLORER二氧化碳10年检，10个大钢瓶水压试验视频完整； 6.抽查2021年4月21日HYPERION救生筏检修记录，2010年生产，NAP试验视频完整； 7.抽查2021年8月15日ATLANTIC OASIS 救生筏检修记录，2011年生产，GI试验视频完整； 8.公司抛投时20人救生筏上浮胎未能充气成型，现场显示上浮胎启动钢瓶拉索未拉开，另一个钢瓶拉索及系绳未找到；手动拉开拉索后上浮胎成型。查阅公司检修手册，系绳将拉索及启动绳绑一起，初步判断检修时没有更换系绳，系绳在拉开第一个钢瓶拉索后断裂，导致第二个钢瓶拉索未拉开，现场找不到系绳。 | NK、DNV、LR、BV、RINA、ABS、KR |
| 79 | 上海永保消防设备有限公司 | 1.公司无文档档案记录，所有记录以电子文档形式保存，要求整改； 2.公司保存船舶作业部分照片及视频，检修场地作业业务无； 3.根据现场检查发现公司气胀式救生筏检修场地不满足要求，公司近一年为开展救生筏检修，拟放弃该业务，暂停公司气胀式救生筏检修业务。 | NK、DNV、RINA、ABS、KR |
| 80 | 上海浦闳船务工程有限公司 | 1.公司实际在岗人员只有2名，夫妻关系，其余海事系统在册人员均在老家不从事检修业务，公司员工均超60岁； 2.公司办公条件较差，临时与人合租小办公室，公司核定的地址与实际地址不符合； 3.抽查2020年1月22日，德意轮救生艇5年特检发证书，发现改艇于9月27日再次做5年特检发证，询问得知1月特检实际未完成，应船东要求，提前发证书； 4.抽查2020年12月1日，硕隆518轮救生艇5年特检，视频、照片不能反映全部特检试验项目。 | CCS上海 |
| 81 | 上海圣协海洋工程有限公司 | 1.抽查2019年12月7日宏泰298救生艇检修记录，5年特检，未能找到相关5年特检项目视频； 2.抽查2020年1月16日新神通8救生艇检修记录，5年特检，未能找到相关5年特检项目视频；公司年检修量约10艘船舶，建议加强学习，规范视频、照片档案的收集整理，明确检修项目中必须拍照、拍摄视频的内容。 | CCS上海 |
| 82 | 石川岛船舶工程（上海）有限公司 | 1.公司档案管理不规范，无汇总清单等，无检修视频、照片归档； 2.抽查检修记录，发现较多不在5年特检范围的船舶都做5年特检，3年等各年份都做5年特检，公司无法提供相关证据证明原因； 3.公司未及时组织学习相关172、173号文件学习，主要负责人不清楚文件，不了解文件内容； 4.抽查4艘5年特检船舶，公司未保存任何特检试验项目视频或照片，只在邮件系统的完工报告有几张照片，无法证明特检试验项目。 | NK |
| 83 | 船安国际贸易（上海）有限公司 | 1.消防检修场地水压、水密等工作区域未单独设立，各工作区域未物理隔离； 2.公司目前没有在场地进行检修的消防检修业务和记录； 3.抽查“NOBLE ACE”轮救生艇5年特检记录，仅有检测检修照片无视频，且照片无法反应负载和脱钩试验； 4.公司档案管理不规范，建议检修记录一船一档纸质文件归档，明确救生艇试验项目必须留存的视频记录。 | NK、RINA、ABS、KR |
| 84 | 谨诺（上海）船务有限公司 | 1.公司消防、救生艇检修业务量少，20年检修合计9个，其中救生艇5个，21年8个，其中救生艇5个。消防检修全部是船上检验项目； 2.公司消防检修场地不符合要求，面积约40平方，所有检修设备放一个办公区域，未按功能区域划分，并物理隔离； 3.抽查5年特检救生艇项目，2021年3月19日，蔷薇轮，视频只有2个脱钩试验项目，其他试验内容均为照片，无法体现动态过程； 4.抽查2021年3月31日CAPE AMANDA轮，2个脱钩视频，照片中缺封闭艇负重试验内容，其他照片全； 5.公司档案管理需加强，应规范资料收集，确保一船一档，内容统一。 | NK |
| 85 | 上海艾赢船舶设备有限公司 | 1.检测检修场所中空气瓶充装场所、气瓶水密试验场所、干粉充装处所、二氧化碳充装处所之间未进行物理隔离； 2.抽查救生艇5年特检，检修记录视频不全； 3.抽查“余勤02”轮消防设备检修，其中EEBD检测报告中记录进行了气瓶水压试验，但查看检修视频，无对应气瓶水压试验视频； 4.检修场所未划分待检修、已检修待发品存放区域； 5.建议加强检修档案管理。 | 阿艾司（天津）船舶入级服务有限公司、CCS上海 |
| 86 | 上海德协机电设备有限公司 | 1.消防检修业务因被举报查实，暂停消防检修业务，公司表示放弃消防检修业务资质； 2.公司档案管理需加强，加强培训，并做好内部监督管理； 3.抽查2021年8月15日大西洋绿洲，救生艇5年特检，查阅视频、照片，特检项目试验有照片，缺相关视频； 4.抽查2020年3月10日山东鹏程，救生艇5年特检，查阅视频、照片，特检项目试验有照片，缺部分相关视频； | KR、RINA、ABS、LR、BV、DNV、NK |
| 87 | 上海海运海事技术有限公司 | 1.场地不足100平方，不满足规定要求； 2.各工作区域不独立，不物理分割； 3.工作区域监控视频采用手机监控，公司无保存的监控视频，无法调阅监控； 4.抽查2021年4月12日躍池轮8个40l钢瓶充气记录，无水压视频； 5.抽查2020年3月15日新汉洋救生艇5年特检，艇、艇架负重、脱钩等试验视频完整； 6.检查发现公司档案管理不规范，2021年基本未归档，相关资料缺失，建议整改规范 | CCS上海 |
| 88 | 上海怀舟消防科技有限公司 | 1.检修场所内气瓶水压试验操作和泡沫灭火器充装处所摄像头未覆盖； 2.干粉灭火器充装操作处未设置独立处所； 3.抽查“上电8”消防设备检修记录，无检修视频仅有照片，并且灭火器气瓶水压试验和CO2气瓶充装时气瓶均未设置防护装置； 4.呼吸用空气充装和气瓶密性试验区域未进行物理隔离； 5.检修场所未对待修、维修和已完成检修待发品进行区域划分； 6.抽查发现，检测检修单位摄像设备故障，无法调取查看历史检修视频，仅保留检测检修时部分照片。 | CCS上海 |
| 89 | 上海融德机电工程设备有限公司 | 1.公司近2年没有消防检修业务，没有从海事系统发证书； 2.公司检修场地面积不满足规定要求； 3.检修场地各功能区集中在一个房间，没有单独划分并隔离； | KR、LR、DNV、BV、 CCS上海 |
| 90 | 上海五晓消防器材有限公司 | 1.消防检修各功能区未划分、未物理隔离，所有设备在一个房间； 2.检修场地面积不满足100平方； 3.公司的档案管理不规范，无汇总目录； 4.公司主要业务为拖轮手提灭火器、舟车灭火器检验，须检修全部换新，无场地检修项目，场地有安装视频监控设备； 5.公司库房内堆放较多报废的灭火器，建议及时处理； | CCS上海 |
| 91 | 上海晓祥消防器材有限公司 | 1.未设立独立的灌装充压室；、 2.未设立独立水压试验室和密性试验区； 3.干粉充装区域未封闭； 4.未独立设置零部件仓库； 5.公司视频保存不完整，7天覆盖，2个月前的视频资料无； 6.抽查4艘船舶消防检修记录，视频资料均缺失。 | KR、LR、DNV、BV、ABS、RS、NK、 CCS上海 |
| 92 | 上海迎涛船舶有限公司 | 1.公司2020年获得船舶消防检修资质，未实际开展过业务； 2.公司登记人员5名，实际在岗人员2人； 3.公司检修场地面积不足100平方，不满足规定要求； 4.检修场地无水压试验、水密试验场所，二氧化碳充气等区域不物理隔离； 5.监控视频不能覆盖全部工作区域。 | BV |
| 93 | 上海横通救生设备维修有限公司 | 1.公司场地新换，尚未经过船检机构核定； 2.公司视频监控只保存8个月，要求所有视频资料保存5年； 3.查阅2020年8月17日NYK LINE TOKYO救生筏检修记录，10年检，无视频； 4.查阅2020年4月10日恒信轮救生筏检修记录，2个救生筏，型号FRN-SN-30，为30人救生筏，公司资质为C类，超资质批准范围作业； 5.抽查2020年4月19日ERIDANUS LEADER消防检修记录，二氧化碳系统10年检，发现6个大钢瓶水压、充气业务拆包给新技公司，分别出证； 6.抽查2020年9月3日KEN SKY轮消防检修记录，二氧化碳系统10年检，发现6个大钢瓶水压、充气，约65个手提灭火器充装等业务拆包给维克托公司，分别出证； | NK、ABS |
| 94 | 上海维可托船舶技术服务有限公司 | 1.救生筏检修场地13*6米，不满足要求； 2.无救生筏检修仓库，备品放检修场地，不满足要求； 3.无独立静水压力释放器、钢瓶检修场所； 4.所有监控视频只保存一个月，无法查阅以前视频； 5.干粉灭火器检修场地为敞开式，不满足要求； 6.救生艇检修记录保存在个人电脑里，抽查记录无法调阅相关视频； 7.档案管理混乱，消防、救生筏检修记录不规范、归档不规范； 8.抽查救生筏检修记录，发现多个需GI试验的救生筏没有做GI试验，视频无法调阅 | KR、LR、DNV、BV、ABS、RINA、NK、CCS上海 |
| 95 | 史维泰安全设备（上海）有限公司 | 1.公司档案管理不规范，无上年检修记录，无汇总目录清单； 2.救生筏检修场地约140平方，监控探头只有一个，不能覆盖全部区域； 3.救生筏钢瓶检修未设有独立场所，与检修车间放一起；无静水压力释放器检修场所无静水压力释放器检修释放桶，公司表示全部换新不检修； 4.救生筏二氧化碳钢瓶堆放在检修场地，无待检/备用/报废等标识，公司自己充装二氧化碳钢瓶，没有资料证明充气后静置7天后使用； 5.浸水保温服检修场地与消防检修水压场地未分离； 6.干粉充装间与氮气充装设备合用，并做仓库使用； 7.水压试验与密性试验未独立设置； 8.抽查2021年8月29日AZISAI救生筏检修记录，2016年生产，筏龄5年，GI试验视频正常； 9.抽查2021年4月22日，JENS MAERSK轮二氧化碳系统10年检，19个大钢瓶水压试验视频有，但无水密试验视频； 10.抽查2021年6月19日，BW NJORD救生艇检修记录，5年特检试验项目有相关视频、照片，抽查2020年7月15日AL NEFUD救生艇检修记录，5年特检试验项目缺相关视频、照片，建议规范相关资料保存要求，确保资料保存5年。 11.公司危险品仓库被上海市公安局封停，无危险品存放场所。 | KR、LR、DNV、BV、ABS、RINA、NK、 CCS上海 |
| 96 | 维金救生设备贸易（上海）有限公司 | 1.公司档案电子化，无纸质档案，无目录清单； 2.救生筏检修场地层高5.6米，不满足A类救生筏检修条件(LR ABS DNV RINA核定为A类，KR NK核定为B类)； 3.静水压力释放器检修场地未设立独立工作区域； 4.公司近2年无消防检修业务，消防检修场地不满足要求，公司放弃消防检修资质； 5.公司救生筏钢瓶自己充气，采用电子测漏方法，不漏马上使用，不满足规定要求静置7天后投入使用； 6.抽查2021年MISAGO ARROW救生筏检修记录，5年筏龄，调阅监控显示GI试验正常。 7.抽查2021年7月22日AL KHAZNAH救生艇检修记录，5年特检，调阅保存资料，只有8张检修照片信息，无特检项目试验相关视频。 | KR、LR、DNV、BV |
| 97 | 上海诺舟船务有限公司 | 公司职员不愿提供负责人电话，不告知公司检修场地地址；后联系上负责人，负责人表示已经没有场地，公司放弃检查。 | KR、LR、DNV、BV、ABS |
| 98 | 奔成船舶技术服务(上海)有限公司 | 1.公司无法提供最近一次公司内审资料； 2.抽查2021年7月21日“CMA CGM CENTAURUS”轮救生艇和降落释放装置5年特检资料，无降落释放装置负载试验照片或视频； 3.检查期间未见公司检修场地； 4.建议配备纸质质量体系文件和活动记录，以便按要求实施管理和查询。 | DNV、NK、BV、RINA、ABS |
| 99 | 钴蓝贸易（上海）有限公司 | 1.公司2019年至今只做了4艘救生艇检修业务，2019年1艘，2020年3艘，2021年无； 2.查阅相关资料，基本以保存照片为主，相关试验项目无视频留存，建议规范档案留存； 3.抽查2019年BUSAN TRADER五年特检，缺救生艇负重照片。 | DNV |
| 100 | 拉意（上海）船舶设备有限公司 | 公司自2021年4月20日取得意大利船级社许可至今，尚未开展救生设备检修服务。 | RINA |
| 101 | 帕尔菲格救生设备技术服务（上海）有限公司 | 1.公司档案管理不规范，不留存证书信息、现场检修记录、上年度检修记录； 2.抽查2020年2月24日SOLAR HOPE救生艇检修记录，5年特检，无视频、照片等证明资料，公司表示视频等资料在工人个人电脑中，未能及时归档； 3.抽查2020年4月3日MSC CLEA救生艇检修记录，5年特检，只有部分照片，无视频； 4.抽查2021年1月24日CHIAMPLAINA救生艇检修记录，5年特检，缺救生艇负重试验照片资料。 | DNV、KR、RS、ABS、BV、NK、LR、 CCS上海 |
| 102 | 澎浩船舶技术服务（上海）有限公司 | 1.干粉灭火器充装处所无摄像头覆盖； 2.抽查2020年11月4日“MALIAKOS”轮气瓶水压试验视频记录，操作人员部分时段未在安全防护状态下操作； 3.2020年11月4日“MALIAKOS”轮EEBD气瓶充装视频部分缺失，建议加强检测检修视频纪录归档管理； | BV、ABS、DNV、KR、NK、LR |
| 103 | 润通航运服务有限公司 | 1.电子秤精度不满足要求； 2.干粉灭火器充装间未封闭； 3.钢瓶堆放、手提灭火器二氧化碳充装应做好保护装置； 4.抽查10月26日，KETA，大型二氧化碳系统20年检，190个大钢瓶，视频显示10月26，10月27两天水压试验正常。充气外送外协气站，气站未提供单次充气证明，建议以后让气站提供充气证明； 5.抽查4月25日，KIRAN TURKIYE大型二氧化碳系统10年检，25个大钢瓶，视频显示23日水压试验正常。 | BV、ABS、DNV、KR、NK、LR、RINA CCS上海 |
| 104 | 上海安航海上消防设备有限公司 | 1.气瓶水压试验处所未与气瓶检修处所完全物理隔离； 2.干粉灭火器充装处所未完全物理隔离，容易产生粉尘污染； 3.CO2气瓶充装处所摄像头未覆盖； 4.检修场所未划分待修、待发品区域； 5.抽查“振华32”轮2021年10月26日检修视频，检修质检员未全程和检修操作员参与检测检修。 6.抽查“飞翼11”轮2020年10月16日检修报告，检修记录仅保存检修照片，且无灭火器水压试验时的照片； 7.检修单位视频监控2021年10月新安装，前期检测检修仅有照片资料。 | ABS、CCS上海 |
| 105 | 上海臣泰船务有限公司 | 1.缺独立钢瓶检修场所； 2.钢瓶修理电子秤精度不满足要求； 3.钢瓶充气等作业缺乏保护装置； 4.检修车间面积大，温湿度计数量不满足要求； 5.抽查9月10日，HANZHI轮救生筏检修记录，3个救生筏2012年生产，均提前做了GI试验，抽调视频显示试验正常。 6.发现保存的监控视频个别探头未能显示具体时间，建议咨询相关软件公司予以解决； 7.抽查海丰辽宁救生艇检修记录，2020年5月13日，5年特检，视频4段，照片若干，负重、脱钩等试验正常，建议规范公司档案规整工作，明确必须留存的视频、照片名录； 8.抽查2020年6月16日DECENT消防检修记录，只能提供手机拍摄视频及照片。公司表示因疫情影响，2021年没有场地检修消防业务。 9.公司往年救生筏检修年检修量在15艘左右，消防约50艘左右，主要业务救生艇检修。 | CCS上海、RS、ABS、DNV、BV、NK、LR、RINA |
| 106 | 上海富士榷廷贸易有限公司 | 1.抽查“ND MARITSA”救生艇及释放装置5年特检，该轮艇架吊索实施了换新，但在释放装置检修证明中未登记换新日期； 2.抽查“ND MARITSA”、“MV YAMATOGAWA”轮救生艇及释放装置5年特检资料记录，，两轮艇架吊索均实施了换新，但缺乏部分相关照片资料； 3.建议检测检修视频和照片记录及时归档，加强档案管理。 | NK |
| 107 | 上海海辉船舶技术服务有限公司 | 1.公司新搬迁场地，2021年2月起审核核定，场地消防检修1艘船，其余皆为船上检验业务；救生筏检修9艘次； 2.救生筏检修场地95平方，检验设备新购置；抽查2021年11月4日卡瑞吉救生筏检修记录，上海游龙2020年11月生产，调阅视频显示检修过程正常，但检修记录时间与视频显示时间不一致； 3.调阅2021年2月3日BLUEWAYS救生筏检修记录，视频显示检修3个救生筏，其中一个为吊式筏，但3张证书里面没有吊式筏型号，经查，公司复制前一份证书未能仔细核对相关信息； 4.公司档案整理需规范，现场填写的检修记录、上年检修记录均应归档在本年度文件夹； 5.消防检修场地符合要求，抽查2021年2月7日消防检修记录，23个呼吸器空气瓶水压，调阅视频监控，显示正常； 6.抽查2021年7月16日LADY ROSEMARY救生艇5年特检，公司备份一船一光盘相关视频、照片完整； | DNV、KR、LR、BV、RINA、NK、易氏船舶检验（大连）有限公司 |
| 108 | 上海海渔救生设备有限公司 | 1.空气压缩机需及时放残水，并做好记录； 2.抽查01月08号海巡166救生筏检修视频，记录中显示时间与视频实际显示时间不一致，应如实记录并填写； 3.静水压力释放器检修与钢瓶检修场所应单独设立，并有视频监控； 4.浸水保温服检修水槽格栅应全覆盖； 5.消防检修场所视频监控未能全覆盖； | DNV、KR、ABS、NK、CCS上海 |
| 109 | 上海磊诺安防技术股份有限公司 | 1.中国船级社核定公司业务为固定二氧化碳系统钢瓶称重、检测、充装，公司迄今为止未做过船舶二氧化碳系统检修检测业务；公司主要对路上二氧化碳系统做水压等； 2.公司水压、水密试验场地规模较大，设备齐全，监控正常，要求单位保存相关视频文档等资料5年； 3.公司目前服务军方船舶消防系统检修检测； | CCS上海 |
| 110 | 上海利户船务有限公司 | 1.抽查公司2021年7月8日S SANTIAGO救生艇五年特检，特检项目视频不完整，只保存脱钩试验视频，照片较齐全，缺救生艇负重试验照片； 2.抽查公司2020年6月5日MAJURO救生艇五年特检，特检项目视频只有脱钩试验，照片较齐全，建议公司规范视频、照片收集保存目录，确保各项试验均能如实反映； 3.抽查2021年5月1日CONSTANTINOS消防检修记录，二氧化碳系统17个大钢瓶水压，视频只有4个大钢瓶水压过程。建议公司更新监控系统，保证所以视频资料保存5年； 4.抽查2020年1月8日SILVER HANNAH消防检修记录，干粉充装2个，泡沫2个二氧化碳8个，照片、视频不全，只有留存部分。 5.公司检修场地钢瓶未做保护措施； 6.公司档案整理不规范，应做汇总目录清单，并列明具体检修内容。 | NK、KR、ABS、LR、BV、RINA、DNV |
| 111 | 上海涟安船舶工程服务有限公司 | 1.统显示公司具有消防检修检测资质，公司目前没有场地，2019年起不再从事该业务,公司放弃该业务； 2.抽查2021年2月21日CHERRY DREAM轮救生艇5年特检，图片较完整，缺相关项目视频； 3.抽查2020年4月19日YARRAWONGA轮救生艇5年特检，图片较完整，缺相关项目视频； 4.建议公司规范视频等资料规整，规范档案管理，所有资料保存5年 | NK、ABS、LR、BV |
| 112 | 上海铭域船务有限公司 | 1.检查公司台账记录，建议建立汇总表、目录清单； 2.抽查2021年9月11日，GLOBAL KING救生艇5年特检，照片、视频保存较多，脱钩、艇架负重等试验视频完整，但缺救生艇负重试验装铁块的照片； 3.抽查2021年8月3日，EPIC救生艇5年特检，照片、视频完整，脱钩、艇、艇架负重等试验视频完整，公司2020年前的视频等资料保存在网盘，下载慢，建议以后保存在硬盘等介质； 4.抽查2020年3月2日，MOL CREATION消防检修记录，12个空气瓶水压试验，经查视频显示水压试验完整； 5.抽查2021年4月14日，YM COSMOS消防检修记录，二氧化碳系统10年检，33个大钢瓶水压，经查视频显示水压试验完整，充气由上海振信新帅气体有限公司完成，有改公司充气收据，水密试验完整。 | BV、KR、DNV、RINA、LR、NK、RS、ABS |
| 113 | 上海千骥消防设备有限公司 | 1.公司2020年共18艘船舶消防检修业务，2021年1个船舶消防检修业务，没有场地检修项目； 2.公司视频监控系统2021年新安装； 3.干粉检修场地未能单独设立并物理隔离； 公司拟于近期搬迁新场地重新核定。 | RS、RINA、KR、DNV、NK、LR |
| 114 | 上海天俊救生设备有限公司 | 1.浸水保温服检修水槽不满足要求； 2.检查6月1日救生筏检修视频，检修记录时间与视频实际显示时间不一致，抽查部分检修记录，视频显示GI、NAP试验正常； 3.应设有独立检修静水压力释放器的场所及钢瓶检修工作，并有视频覆盖。 | CCS上海 |
| 115 | 上海献代救生设备技术服务有限公司 | 1.公司年检修救生艇120艘左右，工程师4人； 2.公司资料保存在网盘，查询需下载，建议购置大容量硬盘保存备份； 3.经查，公司检修5年耐火艇钢瓶水压外包，但无法提供外包单位相关证书，要求整改，将相关证书附后； 4.抽查2020年4月22日VOGE EMMA轮，2020年2月14日COSCO JAPAN轮，2021年2月25日DHT PUMA轮，均为5年特检船舶，调阅存档资料，基本以为照片，要求重要试验项目必须留存视频资料，并留存5年；建议公司建立视频、照片资料归档清单，明确各项试验名录，确保档案完整 | KR、DNV、LR、NK、BV |
| 116 | 上海星星救生消防设备服务有限公司 | 1.静水压力释放器、救生筏钢瓶检修场无视频监控； 2.浸水保温服检修水槽1.1*2.1，不满足要求； 3.CO2钢瓶的存放场所，待检、备用和报废钢瓶应当分开存放； 4.空气压缩机需及时放残水，并做好记录； 5.抽查6月26日新海威救生筏检修视频，记录中显示时间与视频实际显示时间不一致，应如实记录并填写。 | ABS、KR、LR、RINA、NK、DNV、BV、CCS上海 |
| 117 | 上海英海船务代理有限公司 | 1.抽查公司内部培训情况，2020年-2021年有两次培训未按照《救生设备检测检修人员的学习和培训程序》实施培训，培训记录涉嫌作假； 2.最近一次内审日期为2020年3月6日，检查时间距上次审核日期已19个多月，远超《公司内部质量审核程序》规定的12个月的间隔，且公司无法提供上次内审发现的观察项的纠正材料； 3.公司救生艇及降落释放装置检测检修台账及相关图片、视频记录未统一管理，抽查2020年6月12日“KEY ACTION”轮检测检修相关材料，无法提供完整的图片和视频记录； 4.抽查2021年8月25日“DORIC ARROW”轮救生艇及降落释放装置5年特检记录，部分缺少救生艇艇机和舵工况测试的视频或照片。 | BV、NK、LR、DNV |
| 118 | 上海尤特船务工程技术有限公司 | 1.公司水密试验区域未设立独立区域，水密试验不在监控范围； 2.公司台账管理不规范，无目录清单，救生艇检修照片、视频归档在个人电脑，且没有按照时间、船名等归集分类，2年的视频档案放在同一个目录下面，要求马上整改； 3.查阅消防检修记录，21年因疫情影响，没有场地消防检修业务，调阅2020年10月15日GULF HORIZON，8个医用氧气瓶，15空气瓶水压，只发现部分钢瓶水压视频，未发现公司有二氧化碳系统10年检业务； 4.调阅2019年10月24日SEASPAN BRILLIANCE、2021年4月4日MARIA CARLA救生艇检修记录，均为5年特检，有相关试验视频、照片。 | LR、ABS、DNV、NK、KR、BV |
| 119 | 上海远洋运输有限公司船舶供应公司 | 1.监控摄像安装不规范，建议加装全覆盖。 2.水压设备老旧，可能影响精准度，建议更新。 3.抽查视频发现现场检修过程中无实时记录数据的情况，建议规范操作。 | ABS、LR、BV、DNV、NK、CCS上海 |
| 120 | 南京雨门船务工程有限公司东台分公司 | 公司表示装修停业。 | CCS江苏、江苏省船舶检验局 |
| 121 | 江苏扬子江船舶研究所有限公司 | 1.救生筏检修车间部分净空高度不足（灯的实际高度为：3.85M） 2.危险品仓库无沙箱。 3.查“中波太湖”15人筏视频监控，筏保压时间为54分钟，不满足1小时要求。 4.二氧化碳钢瓶存放、待检、备用、报废场所未标注。 5.无气胀式救生衣、浸水保温服单独晾干场所。 6.修理救生筏存放筒及油漆施工处所未标注。 7.储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、二氧化碳和呼吸用空气的区域未与水压试验、密性试验区完全物理隔离。 8.气胀式救生衣、浸水保温服检修未配备合适的充气泵。 | CCS江苏、江苏渔业船舶检验局 |
| 122 | 扬州澄洋船舶安全设备技术服务有限公司 | 公司表示已停业。 | ABS |
| 123 | 江苏惠海船舶设备有限公司 | 1.近两年培训计划未包括2020海船法定检验技术规则和2019内河船舶法定检验技术规则相关内容，公司也未持有这两个规则。 2.消防系统和设备检修检测间未设置独立的CO2灌装充压室。 3.2021年5月19日对“长安海”轮四个消防员装备呼吸器气瓶进行了气瓶水压试验和气体充装；对六个EEBD进行了水压试验和气体充装，上述作业视频无法提供。 4.抽查救生筏检修视频发现，2021年5月19日，“长安海”轮的一个15人筏（HYF-B15，2006年8月出厂）检修，未作附加压力试验。2021年2月6日，“盛昌海”轮一个15人筏（KHA-15，2010年8月出厂）检修，无检修录像视频。 | CCS江苏、易氏船舶检验（大连）有限公司 |
| 124 | 东台市海通船舶安全设备检测所 | 1.公司于2020年11月开始检修业务，签署检修报告的技术负责人为陈某，其培训证书的发证时间为2020年11月13日，不满足技术负责人的资质要求。 2.救生筏检修场地高度为3.8m，不满足要求的4m。 3.单独存放危险品的仓库未装防爆门，无沙箱。 4.电子称重设备精度要求不达标，所配备的30kg电子秤的精度为+/-10g，要求为+/-5g。 5.未设置修补车间，未配备修补用工业缝纫机。 6.所有静水压力释放器的检测过程未录像。 7.所有《气胀救生筏检修记录》均未上传协同平台发证系统。 8.所有救生筏检修的备品出库均无记录。 9.抽查2021年3月6日检修“苏灌南渔03066”轮救生筏（型号HAF-Y10）、“苏灌南渔03578”轮救生筏（型号KHB-10）、“苏东台渔10868”轮救生筏（型号CHF-Y-6）、“苏射渔02998”轮救生筏（型号CHF-Y-12），2021年3月9日检修“苏如渔04818”轮救生筏（型号CHF-Y-12），均无视频记录。 10.抽查2021年7月5日检修“苏海安渔16988”轮救生筏（型号CHF-Y-6）视频记录不规范、不完整，和报告上的时间不一致。 11.抽查2021年4月29日“苏东台渔11449”救生筏（型号CHF-Y-10，2020年6月13日出厂）检修视频，发现该筏1604时充气结束，1713时有气压下降的状态，检修人员进行了补气，而检修记录中的压力显示正常，未做其它检查。 12.2021年7月8日在泰州抛投的2只救生筏均未自动扶正，编号为1787(型号CHF-Y6）外灯不亮。 | 江苏渔业船舶检验局 |
| 125 | 江阴华亿安船舶技术服务有限公司 | 1.救生筏检修场地为开敞式，无法满足温湿度控制要求； 2.监控视频要保持常开，随时记录工作过程； 3.危险品仓库内存放救生衣等无关物品； 4.危险品仓库缺存放信号的防爆箱，报废与备品应单独存放； 5.电子秤精度为50g，不满足要求； 6.检查发现存在异地检修不拉回公司检修车间的情况，据公司陈述其外地均有场地，但未成立分公司，场地也未经过检验机构核定； 7.抛投时一个救生筏下浮胎破损，经检查检修视频，打包时未能检查筏壳是否有挤压筏体的动作。另外救生筏抛投前按规定用了4条打包带，在实际抛投时，公司人员提剪断了2根，只留2根，导致18米抛投筏落水时筏壳就破开，可能撕裂筏体。 | 江苏省船舶检验局 |
| 126 | 南京海威船舶技术服务有限公司 | 1.2021年物资出入库记录未在规定表格中登记。 2.船龄超过10年的船（“盐富源壹号”，建造于1999年、“江苏8011”，建造于2007年、“江苏8008”，建造于2007年）固定CO2灭火系统的钢瓶未抽检和水压试验。 3.2021年度的培训和考核未按照《人力资源管理控制程序》的要求实施。 4.抽查检修档案发现，公司无法提供2020-11-17检修“管路液压试验”“消防系统检修”项目的“新盛58”船舶的归档档案。 | CCS江苏 |
| 127 | 南通市航驰船舶技术服务有限公司 | 1.救生筏检修室缺2只气压、温度计，修补车间无缝纫机； 2.静水压力释放器测试筒未与救生筏检修处所分开； 3.2021年起未开展救生筏检修、消防等检测检修业务，检查期间筏站仅柴军一名操作员，提供的检修人员名单中其余人员实际未在该单位工作，据柴军反映，其余人在在外面打零工。 经查，今年未开展业务，人员都已外借其他单位，建议系统关闭该公司。 | 江苏省船舶检验局 |
| 128 | 上海海辉船舶技术服务有限公司南通分公司 | 场地明显不符合要求，缺视频，消防检修设备缺、工作场所无监控。 | ABS |
| 129 | 南通飞赛船舶设备有限公司 | 1.检验人员均为2020年以后培训人员，无满足要求的质检员，技术负责人； 2.电子称精度为50g，不满足要求； 3.危险品仓库过期数量太多，公司自行运输采购，建议让厂家运送回收，没有登记卡片； 4.仓库备品不齐全； 5.工作场所压力测试仪器数量偏少； 6.视频保存在云端，抽查下载繁琐，建议整改保存硬盘，可供随时调阅。 | 江苏渔船检验 |
| 130 | 常州韩立消防设备有限公司 | 1.现场检查液位仪温度显示异常； 2.查2020年二氧化碳系统钢瓶以及配件，仅提供入库记录，无相关出库记录。 3.未按照《消防检测服务控制程序》要求建立书面《维修服务承揽合同》。 | CCS江苏 |
| 131 | 广州市丰海船舶维修有限公司南通分公司 | 1.检查救生筏检修视频，未发现操作员记录各项参数的过程，有参照经验值的可能； 2.救生筏检修场地无通风； 3.电子秤精度20g，不满足要求； 4.危险品仓库库门为非防爆型，但里面设有化学品防爆安全柜，外壳承受7j的冲击能量。现场无危险品出入库登记卡。 | CCS广州 |
| 132 | 集舟船舶服务（江阴）有限公司 | 1，抽2021年“MARAN HERO”无连续的视频监测记录。 2，档案管理不完善。 3，报废品未单独放置至隔离存放区。 | IBS、ABS、BV、DNV、NK、KR; |
| 133 | 江苏佼燕船舶设备有限公司 | 1.检查2020年4月3日ADVANTAGE SUN救生艇检修记录，五年特检，耐火艇喷淋系统空气瓶未做水压试验，无消防检测证明。 2.公司需加强员工培训管理，年初有计划，季度应考核，及时更新最新公约、规定，并组织学习。 3.档案保存要完善，检查发现视频资料保存少，建议做好工作视频保存工作，及时归档，五年备查。 | CCS江苏、NK、LR、DNV、ABS |
| 134 | 江苏金阳航运贸易发展有限公司 | 1.无独立密性试验区和水压实验室。 2.设备维护未按规定保养。 3.检查时技术与管理人员不足，只有四人。 4.检查时2019年开展检测无相关记录。 | DNV、NK、LR |
| 135 | 江阴泛海船舶工程有限公司 | 1.灭火器充装区域与水压试验未完全隔离。 2.视频档案不规范，相关照片和视频未及时归档，建议及时将照片和视频归档； 3.救生艇检测档案不规范； 4.2021年以来1月11日检修PAMPERO等船舶消防系统检修检测无连续的视频记录。 | RINA、ABS、DNV、NK、LR、BV |
| 136 | 江阴陆洋船舶服务有限公司 | 1.救生筏检修车间缺1只温度计。 2.罐装充压室和水压试验室未独立。 3.查阅KHA-25（编号9476，9477）2只救生筏检修视频资料，未发现明显违规情况，保压试验未发现漏气情况，经询问公司，其反馈由于25人筏较重，在抛投试验成型后，在拖拉过程中，由于备品重，强行拉出水池后，造成下浮胎被划破。 | LR |
| 137 | 江阴耐波特船用设备有限公司 | 1.检查发现该公司海事系统初次核定为2019年8月7日，但抽查2020年6月的检修记录仍有未发海事系统证书的情况，后续补充材料证明为归档不规范，要求加强归档管理； 2.日常检修工作中使用的工具缺年度检验证书，建议尽快年检； 3.检查中发现该公司危险品信号备品与其他备品放置在同一仓库架子上，建议尽快购置符合规定的防爆箱，设置单独的危险品仓库。 | CCS江苏、NK、LR、RS、ABS、DNV、KR、RINA |
| 138 | 江阴市北海救生设备有限公司 | 1.档案保存要完善，检查发现视频资料未归档保存，保存在检测人员手机里面，建议做好工作视频的保存，及时归档，五年备查。 | CCS江苏、NK、LR、DNV |
| 139 | 江阴市华达船舶技术有限公司 | 1.核对7月8日抛投救生筏检修视频，操作流程规范，检修机构与该救生筏生产厂家沟通，初步认定可能存在抛投时操作人员提前抽取抛投绳过多，以至于实际抛投时，救生筏在未抵达水面时启动所致，该公司于第二天重新打包抛投该筏，在入水后拉绳启动，正常成型，并自扶正； 2.100公斤的电子称精度为50g，不满足要求； 3.静水压力释放器检修没有单独工作车间； 4.危险品库房无锁，无防爆箱，库存量较多，建议适当库存； 5.调阅视频发现所有视频都已备份，监控系统内记录已删除，视频只保存1年。要求该公司所有文档、视频、图片等资料需保存5年。 6.查阅公司操作二氧化碳钢瓶充装视频，操作人员安全意识、安全防护措施需加强。 7.浸水保温水池缺格栅，需补齐。 | CCS江苏；LR；DNV；KR；ABS；BV；NK |
| 140 | 连云港港湾海事安全设备有限公司 | 1.查港湾所用救生筏检测厂房与扬子江检修检测机构无物理隔离。 2.查港湾“AOM MARIA LAURA”轮2021年消防设备检修检测记录，未记录液位仪测试结果，直接记录为换算后称重结果；未记录二氧化碳钢瓶出厂时间。 3.浸水保温服密性试验水池放置于消防设备检测车间。 4.备用危险品和保费危险品存在放在一个仓库内，但未配备备用危险品钢质柜。 5.救生筏检测车间高度不足5.5米。 | KR；NK；BV；LR；DNV；RINA；IBS |
| 141 | 连云港乐格特船舶技术服务有限公司 | 1.二氧化碳、氮气充装钢瓶未存放在安全区域，周边电器线路较多。 2.钢瓶充装、水压实验等工作间使用防爆桶为铁网状，不满足防爆要求。 3.静水压力释放器检修区域和空压机处于同一区域内。 4.未设置独立的二氧化碳瓶头阀检修场所。 5.救生筏钢瓶称重设备精度为±20g，不满足±5g的要求。 6.2020年人员能力评价未按照《人力资源控制程序》实施。 7.保存的救生筏监控视频未能体现全部检修场地。 | KR；ABS；BV；NK；LR；RINA；DNV；CCS江苏;RS;IBS |
| 142 | 连云港普兰克船务工程技术有限公司 | 1.灭火器充装工作间未设置防爆桶。 2.手持火箭、橙色烟雾等备品不足。 3.监控视频未能体现附加压力试验的压力数值。 | KR；LR；BV；RINA；RS;CCS江苏；江苏渔业船舶检验局 |
| 143 | 连云港昇泰安全设备有限公司 | 1.检修过程监控记录保存不完整。 2.二氧化碳瓶头阀检修场所非独立。 3.空压机释放阀处轻微漏气。 4.公司检修能力为B类，但接缝实验支架无中央托盘。 5.电子秤精度为±10g，不满足30升一下钢瓶称重精度要求（±5g） 6.人力资源控制程序、内部审核控制程序、不符合纠正措施控制程序等未按照质量管理手册要求建立。 | CCS江苏;安徽省船舶检验局;江苏渔业船舶检验局 |
| 144 | 连云港圣林船舶技术服务有限公司 | 1.静水压力释放器检修车间无监控，且与空压机在同一房间内。 2.钢瓶充装车间无防爆桶。 3.钢瓶瓶头阀检修车间未单独设立。 4.气胀救生筏RAF-A-15(II)，编号：A1115287在参加抛投试验时被标识筒戳小洞，现场检查检修记录无问题。 5.保温服充气试验和氧气瓶水压试验无视频记录。 6.2020年8月份“裕泰雄心”轮的救生筏检修无视频记录。 | CCS江苏; DNV;LR;NK |
| 145 | 连云港市光原船用设备有限公司 | 1.查“苏赣渔02766、苏赣渔02001、苏赣渔02815”气胀救生筏检修记录技术负责人签名为：朱兴，实际技术负责人为：朱连合。 2.检查“苏赣渔05118”轮检修录像，未发现附加压力试验开展情况。 3.静水压力释放器检修车间无录像设备。 4.危险品仓库门据悉为防爆型，但无产品证书。 | 江苏渔业船舶检验局 |
| 146 | 南京雨门船务工程有限公司 | 1.救生筏检修车间、修补车间、危险品仓库不能保证避免被阳光直射。 2.储存和罐装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气区域和水压试验、密性试验区域未完全物理隔离。 3.检查时公司无法提供手提灭火器、呼吸器重装检修视频。- 4.抽查视频发现，2021年3月23日，“国裕16”轮的一个15人筏（QJF-B15，2008年8月1日出厂）检修做稳压试验时充气管一直与筏连接，未做接缝检查，未作附加压力试验。2021年3月21日，“舜泰”轮一个20人筏（KHB-20，2008年11月1日生产）未做附加压力试验和接缝状况检查。2021年4月17日“通海集18”轮一个15人的筏（HAF-B15，2005年4月1日），未做附加压力试验和接缝状况检查。 | 江苏省船舶检验局 |
| 147 | 南通百特船舶工程有限公司 | 1.视频监控设备故障，视频都用手机拍摄，部分视频资料文件不完整； 2.无独立水压室； 3.档案保存不规范（部分缺少水压试验的记录等） | LR;DNV;RINA;NK;KR;CCS江苏 |
| 148 | 南通东缔船舶技术服务有限公司 | 1.属具备品的出入库台账登记不及时； 2.公司2021年4月份始开展业务，张海明，戴江生，何金华已经至厂家培训，建议加强内部培训。 | NK;ABS;BV |
| 149 | 南通市海鸥救生防护用品有限公司 | 1.危险品仓库门非防爆型 2.危险品库内过期、报废的危险品过多，没有及时处理 3.救生筏接缝强度试验支架未用柔性材料包裹 4.查2-21年4月9日“安锦山”固定CO2系统检测视频不完整（如无烘干视频的视频资料） | LR；RINA；CCS江苏；DNV；ABS；NK；BV；KR |
| 150 | 南通威佳德船舶技术工程有限公司 | 1.经检查，水压试验区，气密试验区与其他区域现虽有隔离，但未进行完全隔离； 2.核查2021.06.30-2021.07.01检修视频，个别气瓶水压试验以手机照片替代； 3.核查2021.06.01“SEA JUNO”空气瓶充装后无单独密性视频存档（充装时气瓶有放入水箱中充装并同时检查气密）。 | DNV、ABS、LR、KR、BV、NK |
| 151 | 启东市鹤城气胀救生筏检修站 | 1.场地、设施满足技术条件要求，层高5.5米，面积235平方米，检修人员9名，库房面积达标，空气瓶备品充足，台账记录规范，保存完整。 2.危险品库房双门双锁，防爆灯、防爆排风，报废与备品分开存放，但库房内领用危险品信号为建卡，危险品仓库门非防爆型。 3.静水压力释放器检修间在室外走廊，虽也在外场地监控范围，但应尽快搬迁至单独设立的检修间，并有监控。 4.随机抽查检修视频，未发现有记录人员记录压力表读数等动作，建议规范检修人员检修流程，确保所有流程到位，原始记录要正确。 | 江苏渔业船舶检验局 |
| 152 | 青岛萨佳船务有限责任公司南通分公司 | 1.查“Thor Integrity”消防十年检记录，无连续的水压密性等视频监控记录，仅以部分照片和视频代替； 2.公司将固定CO2系统钢瓶委托给第三方充气（开发区消防站），但未能提供相关证明材料； 3.未设置独立的废品储存区，待修，维修和待发品存放区； 4.水压试验室，密性试验区，灌装冲压室未完全独立； 5.无必要的备件等。 | BV |
| 153 | 上海新技船舶服务有限公司江阴分公司 | 1.救生筏检修场地不满足温度湿度控制要求，要求立刻整改； 2.监控系统只覆盖消防检测检修部分工作场所，要求添置更新，满足要求； 3.消防检修视频保存不完整，用照片代替视频； 4.危险品仓库备品、报废品应分开保存； 5.静水压力释放器检修、钢瓶检修车间应独立分开。 | LR；DNV；BV；NK；ABS；KR |
| 154 | 苏州市海达兴船舶安全设备检测有限公司 | 1.公司取得CCS救生筏检测检修资格，但证书年检过期，过期后未开展检修业务； 2.危险品仓库门非防爆门，实际为防盗门； 3.部分船舶消防检测视频资料不全，例如2020年1月12日“江海顺达”轮有部分手机拍摄的视频和照片，但未保存场地内检修的视频资料，无密性试验视频资料等； 4.公司2020年10月13日，“润发长隆”救生筏压力试验，保压时间不足1小时，实际保压时间约50分钟； 5.公司实际培训内容与年度计划不符； 6.缺精度为0.1g的电子天平； 7.水密试验水槽尺寸为2m*1m，不满足2m*1.5m。 | CCS江苏 |
| 155 | 太仓万事达船务贸易有限公司 | 现场调取该抛投筏检修视频，所有试验项目均如实进行，但发现其在打包时，拉绳袋安放的时间与位置不妥，核对两破口位置，存在抛投时，释放拉绳拉破救生筏浮胎的可能。要求其严格按照厂家说明书要求操作。抽查了消防台账与视频，情况正常，发现二氧化碳系统检修只做称重，吹通等业务，公司声明拒绝有水压试验要求的业务，但出具的证书等现有保存资料中缺乏原系统出厂年份的关联证明，建议部局完善该证书格式。 | NK、CCS江苏 |
| 156 | 泰州市恒丰船务有限公司 | 1.查“飞雄3”2020年检测记录不规范（发现有个别不适用项目标记为已做检测）。 2.发现车间温/湿度计只配备1个，车间实际面积约130平方，按要求至少应配置3个。车间装有一台空调，建议加配除湿机。 3.电子称重设备精度要求不达标，所配备的为+/-50g，要求为+/-10g。 4.建议设立专门的工作区域（发现静水压力释放器测试区域与仓库设一起） 5.检查发现2020年度备品入库及出库单记录不规范，晕海宁等出入库记录有误差。 | CCS江苏 |
| 157 | 维金挪赛夫救生设备江阴有限公司 | 查2021年“STAR MONICA”等船舶开展5年检开展吊重试验等未保存视频资料，公司检修检测档案需要进一步完善。 | CCS江苏；DNV；BV；RINA；ABS；LR；KR |
| 158 | 盐城旭富气胀式救生筏检修站 | 1.单独存放危险品的仓库未装防爆门，无沙箱。 2.电子称重设备精度要求不达标，所配备的30kg电子秤的精度为+/-10g，要求为+/-5g。 3.所有静水压力释放器的检测过程未录像。 4.抽查2021年2月3日“苏大渔养08099”救生筏（型号QJF-YJ6，2010年4月出厂）检修视频，视频保压时长1小时6分，全程未接压力表，未做接缝强度试验和附加压力试验。 5.抽查2021年2月23日“苏射渔15999”救生筏（型号HNF-YJ6，2010年10月出厂）检修视频，视频保压时长44分钟，全程未接压力表，未做接缝强度试验和附加压力试验。 6.抽查2021年2月23日“苏大渔养08098”救生筏（型号QJF-YJ6，2010年9月出厂）检修视频，视频保压时长51分钟，全程未接压力表，未做接缝强度试验和附加压力试验。 7.所有《气胀救生筏检修记录》均未上传协同平台发证系统。 8.无法提供2021年4月29日前所有救生筏检修的备品出库记录。 9.救生筏抛投试验还未进行。 | 江苏渔业船舶检验局 |
| 159 | 张家港港鑫船舶安全设备检测有限公司 | 1.消防检测检修的视频保存不够完整，建议更换摄像头，并留存5年； 2.钢瓶称重电子秤精度为20g，不满足要求； 3.危险品仓库建议购置防爆箱，危险品采购建议让厂家安排运送； 4.抛投救生筏没有自扶正，经视频回放及分析，与备品包没有系紧，备品滑向一侧，导致救生筏竖在水中未扶正。 | IBS |
| 160 | 镇江海翔船务有限公司 | 1.部分员工未按年度培训计划要求参加培训。 2.公司2021年6月24-25日开展内部审核，未见首末次会议签到表、内审日程安排表、内部审核报告。 3.2021年2-3月份签发“豚岛1”“高港渡9”“集海润扬”三份消防检修报告的技术负责人为邵某，而其培训证书的发证时间为2019年7月6日，不满足技术负责人的资质要求。满足资质的技术负责人李某于2021年4月入职，但未按照《人力资源控制程序》接受入职和转岗培训。 4.抽查检修日期为2021年2月2日的“豚岛1”轮消防检修报告，显示固定CO2灭火器钢瓶做过水压试验、重新充装，但无视频；检修日期为2021年3月27日的“高港渡9”轮消防检修报告，固定CO2灭火系统检测维修报告显示固定CO2灭火器钢瓶做过水压试验，CO2气瓶检测报告显示钢瓶未作水压试验；检修日期为2021年3月28日的“集海润扬”轮消防检修报告，固定CO2灭火系统检测维修报告显示固定CO2灭火器钢瓶做过水压试验，CO2气瓶检测报告显示钢瓶未作水压试验。 5.检修车间、水压试验、密性试验、各种药剂充装处所均未设置固定视频监控设备，仅有一台移动相机代替上述视频监控设备。 | 江苏省船舶检验局 |
| 161 | 镇江海鑫工程技术发展有限公司 | 1.救生筏检修车间不能保证避免被阳光直射。 2.救生筏检修仓库面积不足15平。 3.抽查视频发现，2021年3月25日，“江洲1”轮的一个20人筏（HAF-B20，2005年1月1日出厂）检修做接缝检查时间只有30秒，未背负重，建议按规定仔细检查。 4.救生筏修补车间缺一台工业缝纫机。 5.单独存放危险品的仓库未远离生活区和工作场所。 抽查2021年5月19日“佳兴68”轮船舶固定灭火系统检修检测报告，做过水压试验、充装，但未见充装视频。 | CCS江苏 |
| 162 | 镇江华远船舶设备有限公司 | 1.2021年7月9日，该公司两个救生筏进行抛投，其中一个筏的外部灯不亮。 2.存放危险品的仓库门为非防爆型，仓库内无沙箱。 3.检修救生筏的车间的地板光滑程度不良。 4.未制定人员培训、招聘、考核程序。 5.抽查2021年5月18日实施检修的1996年铺放龙骨的“YUN HONG”轮的消防检修报告，固定CO2灭火系统钢瓶未做水压试验；手提式灭火器充装，消防员装备呼吸器钢瓶、EEBD钢瓶充装没有视频记录。 6.抽查救生筏检修视频发现，未保存4月底以前的检修录像视频。查“EXPLORER”轮的一个16人筏（KHA-16，2017年3月出厂）的检修视频，发现报告中的检修时间为2021年5月22日，而录像中的时间为2021年5月21日，且稳压试验的时间只有57分钟。 7.未保存静水压力释放器检修视频。 | KR |

六、天津地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津海润海上技术股份有限公司 | 一、现场检查： 1.查看“津港轮16”气胀式救生筏2019年检修检测记录，记录不完成。不符合《船舶检修检测服务管理办法》第25、28条规定。 2.未在检修场地内张贴气胀式救生筏检修流程。不符合《船舶检修检测服务管理办法》第11、22条规定。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津、DNV、 KR、ABS、LR、 BV、NK、RS |
| 2 | 上海新技船舶服务有限公司天津分公司 | 一、现场检查： 1.检修车间未配备对温度和湿度进行测量和调节的设备。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》2.2.5规定。 2.该机构设置的危险品防爆柜旁未放置沙箱。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》3.3.3规定。 二、抛投试验： 无问题。 | NK、DNV、KR、ABS、LR、BV |
| 3 | 天津开发区东源船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.据机构描述，船用灭火设备和系统检测与维护保养检修检测视频资料丢失。不符合《船舶检修检测服务管理办法》第28条规定。 2.该机构程序、制度手册未及时更新。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》5.1规定。 3.该机构场地准备换新，目前未开展检修检测业务，需要开展技术条件现场监督。 | CCS天津、BV |
| 4 | 天津市渤海消防器材检修服务有限公司 | 一、现场检查： 1.未留存台账记录。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》6.4规定。 2.未留存检修检测监控视频。不符合《船舶检修检测服务管理办法》第28条规定。 3.二氧化碳充装室无通风设备。 | CCS天津 |
| 5 | 天津市贝林消防设备安装有限公司 | 一、现场检查： 1.该机构体系文件生效日期记录未更新，且最新生效日期为2018年12月。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》6.4规定。 2.未见2020年3月以前的检修检测监控视频。不符合《船舶检修检测服务管理办法》第28条规定。 | CCS天津 |
| 6 | 中海石油技术检测有限公司 | 一、现场检查： 无问题。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津、RS |
| 7 | 天津深蓝海洋船舶工程技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.台账中“检修时间”实际为船方下单时间，建议在台账中体现具体检修时间。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》6.4规定。 2.查看部分录像，二氧化碳钢瓶充装未将钢瓶放在防爆笼。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》规定。 3.体系文件板式不统一。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津、DNV、KR、ABS、LR、BV、NK、RS |
| 8 | 天津嘉实油田技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.在“INLACO BRIGHT”轮气胀式救生筏备品领用上未签字。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》规定。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津、DNV、NK、ABS、LR |
| 9 | 天津中建海安工程有限公司 | 一、现场检查： 1.查看危险品库，摆放杂物。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》规定。 2.查看“瑞宁1”检修记录，不规范。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》规定。 3.检修“瑞宁1”轮时间为2021年5月12日，包含手提式灭火器检测等，未见固定场所检修视频。经与现场检修检测人员沟通，存在未将应检灭火器等消防设备拿下船至检修检测场地的情况。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津、ABS、DNV |
| 10 | 天津德大船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.筏用二氧化碳钢瓶充装作用后应静止7天，但该公司静止72小时。 2.视频监控系统因近期雨水有所损坏，少部分无法显示。 二、抛投试验： 无问题。 | NK、DNV、KR、ABS、LR、BV |
| 11 | 天津市滨海新区塘沽安保消防器材维修厂 | 一、现场检查： 1.检查2021年6月18日“津达海”干粉灭火器检修视频资料，检修视频保存不完整。 | CCS天津 |
| 12 | 天津环球海事检验咨询公司 | 一、现场检查： 1.查看2021年4月29日0900检修检测视频录像，存在工作人员抽烟检修的情况。 2.查看“新港船厂”KHZ-25型号救生筏检修记录和检修证明，存在未填写上次检修日期的问题，且检修记录填写不规范。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津 |
| 13 | 天津开发区船安海事服务有限公司 | 一、现场检查： 1.检修检测场地未划分待检区等区域。 2.浸水保温救生服工作记录有误，记录不全。 3.气胀式救生筏检修记录未建立台账记录。 4.气胀式救生筏检修操作员离职1人，未向认可的船舶检验机构报告。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS天津 |
| 14 | 天津大洋之盾船舶技术服务有限责任公司 | 一、现场检查： 1.档案材料摆放杂乱，未有效归档。 2.未建立船舶检验机构接受的“合格供方清单”。 3.未建立属具备品的出入库台账。 | CCS天津、ABS |

七、河北地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦皇岛金泽航船舶服务有限公司 | 一、现场检查： 1.在库房、充装间等发现部分报废钢瓶散放。 2.“协海永丰”等轮救生筏前次检验报告未与最新检验报告一同存留。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 2 | 唐山曹妃甸区滨通船舶救生消防设备有限公司 | 一、现场检查： 1.检修场地没有细化的检修流程、操作手册。 2.大量消防检测视频资料未保存。 3.部分消防设备操作车间不满足通风要求。 4.新旧救生筏充气钢瓶未分开保存。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 3 | 唐山安通船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分检修检测仪表待年检。 2.救生筏检修维护场地在温度等方面有待完善。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 4 | 唐山昆达船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.缺少瓶头阀检修间。 2.车间厂房顶部破损，保温失效。 3.部分车间布局不合理，不能独立也不满足通风要求。 4.体系等程序覆盖不完整，待完善。 | CCS秦皇岛、ABS、DNV、NK、BV |
| 5 | 唐山海丰船舶救生筏检修服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分检测视频资料缺失。 2.部分检修检测仪表待年检。 3.操作手册无静水压力释放器检修相关内容。 4.危险品库不满足安全要求。 | CCS秦皇岛、NK |
| 6 | 唐山海港富豪海上安全技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分检测视频资料缺失。 2.两名检测维护人员未到场。 3.现场两名检测人员对消防操作不熟悉。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 7 | 唐山盛海海事咨询服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分救生筏前次检验报告未与最新检验报告一同存留。 二、抛投试验： 无问题。 | 河北省渔业船舶检验局 |
| 8 | 秦皇岛海之运船务工程有限公司 | 一、现场检查： 1.备用救生筏码放超过两层。 2.未留存“嘉泰”上一次检修报告。 3.空气充装间电线未用绝缘包裹，存在安全隐患。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛、ABS、DNV、NK、BV |
| 9 | 润通航运服务有限公司秦皇岛分公司 | 一、现场检查： 1.经查劳动合同书，发现杨晓康、王昊等10人合同已到期。 2.存在按照船方要求签发海事综合服务平台报告和厂家报告的情况。 3.查2021.1.1的培训记录，多人名字为1人签字。 4.体系文件中服务范围与实际不符。 5.设备维护保养要求记录张贴在机器处所旁。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛、ABS、DNV、NK、RS、RINA |
| 10 | 秦皇岛顺达船务有限公司 | 一、现场检查： 1.未留存上一次检修检测记录、证明或报告。 2.浸水保温服测试箱尺寸不满足要求。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛、ABS、DNV、NK |
| 11 | 河北润天科技有限责任公司 | 一、现场检查： 1.危险品库未设置防爆门。 2.新烟火信号非放置在防爆柜中，也未与废旧烟火信号分类存放。 3.持证人员中，李芳的劳动合同已到期。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛、ABS、DNV、河北渔业船舶检验局 |
| 12 | 秦皇岛海正海事服务有限公司 | 一、现场检查： 1.浸水保温服测试箱尺寸不满足要求。 2.危险品仓库未配置灭火器或沙箱。 3.部门报废灭火器在场地内散放。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛、NK、LR |
| 13 | 秦皇岛海上安全技术服务公司 | 一、现场检查： 1.浸水保温服测试箱尺寸不满足要求。 2.“中燃36”未留存上一次检修检测记录、证明或报告。 3.车间电线未用绝缘包裹，存在安全隐患 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 14 | 秦皇岛深蓝海洋船舶工程技术服务有限公司 | 一、现场检查： 无问题。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 15 | 河北海林船务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分救生筏前次检验报告未与最新检验报告一同存留。 2.部分救生艇检修视频资料不完整。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 16 | 沧州欣舟船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分救生筏前次检验报告未与最新检验报告一同存留。 2.部分检修检测仪表待年检。 3.2020年3月6日检修记录视频资料不完整。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |
| 17 | 黄骅市华生船舶救生筏检修服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分救生筏前次检验报告未与最新检验报告一同存留。 2.检修视频未保存5年。 3.查看气胀式救生筏检修记录，存在操作员、质检员、技术负责人互相兼职情况，且部分静水压力释放器检修证明技术负责人未签字。 4.无日常培训记录。 5.检修车间通风设备故障。 二、抛投试验： 无问题。 | 河北省渔业船舶检验局 |
| 18 | 河北金航顺船舶服务有限公司 | 一、现场检查： 1.部分救生筏前次检验报告未与最新检验报告一同存留。 2.部分消防检修图片缺失。 3.电子秤电池失效。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS秦皇岛 |

八、山东地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波赛顿船舶技术（青岛）有限公司 | 一、现场检查： 1.查2021年7月28日“马朱罗”轮消防系统检修相关记录记载的质检员为“张博文”，而核查相关检修视频发现其未参与检修活动。 2.有很多记录未归档。 3.查2021年7月13日“乌卡.德卡利尼”轮CO2检修检测时，发现称重二氧化碳大钢瓶内二氧化碳的重量多为标准数据。 1.查2021年7月7日，“马士基希妮斯”CO2检修检测时，仅有3个CO2钢瓶的水压试验检修检测视频。 2.查2021年4月26日“日照快航”轮26具泡沫灭火器的充装泡沫液视频不完整。 二、抛投试验： 不适用。 | ABS、RINA、NK、KR、LR |
| 2 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 一、现场检查： 1.查2021年3月4日“ARIADNE”轮（船级社LR）发现未保存上一次的记录,进一步有部分船舶未保存上一次的检修记录。 2.查2019年11月11日“HZ 25-3”轮（船级社CCS,）救生艇检修记录,未通过海事局发海事局签发相关证书与报告，仅签发了厂家证书与报告。 3.查2019年11月5日“PATROLOS”轮（船级社LR）救生艇检修记录，未通过海事局发海事局签发相关证书与报告，仅签发了厂家证书与报告。 4.2019年12月26日“PACIFIC RESOURCE”轮（船级社LR），未通过海事局发海事局签发相关证书与报告，仅签发了厂家证书与报告。 5.另经公司排查还有多艘船舶未通过海事局发海事局签发相关证书与报告，仅签发了厂家证书与报告。 二、抛投试验： 不适用。 | BV、ABS、LR、NK |
| 3 | 青岛海安海事服务有限公司 | 一、现场检查： 1.2021年1月24日“信鹤”轮气胀式救生筏（编号6770）检修记录，发现公司提供的救生筏检修视频不完整。 2.查2021年6月22日“阳光科纳克里”轮静水压力释放器检修记录，公司仅提供检修照片，未有证明检修整个过程的视频。 3.查2021年4月23日“MORNING CRYSTAL”轮浸水保温服检修记录，仅有部分照片证明进行气密试验的记录。 4.存放危险品的仓库不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 二、抛投试验： 没问题。 | NK、DNV、KR、ABS、LR、BV |
| 4 | 青岛海德钰船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.查该公司的海事协同管理发证系统中，有数艘船舶检修工作已完成，但是未进行归档。 2.查2021年7月28日“BLC THIRD”轮检修检测发证情况时发现，相关检修记录与报告未在海事协同管理系统中上传。 3.查2020年11月7日“BERGE JAYA”轮消防检修记录发现，4个CO2灭火器水压测试视频，未通过设置白板等方式体现被检修船舶名称。 二、抛投试验： 不适用。 | LR、DNV |
| 5 | 青岛海林船务有限公司 | 一、现场检查： （一）救生检修场地问题： 1.车间净空高度不足4米，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）2.2的要求。 2.未有存放危险品的仓库，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 3.未设有CO2钢瓶的存放场所,不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 4.未设有独立的空压机间,不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 5.未设立独立检修静水压力释放器的场所，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.7的要求。 6.备品属具仓库面积小于15㎡，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.2的要求。 7.公司未设置与检修场地分隔的冲洗场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 8.未设有满足保持连续24小时内温度为20±5℃，湿度不大于75%的环境条件的修补车间，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）2.6的要求。 9.未设有独立检修CO2钢瓶瓶头阀的场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.5的要求。 10.未设有气胀式救生衣和浸水保温服检修场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.11和4.5的要求。 （二）消防检修场地问题： 1.呼吸器面罩检测设备破损严重且不可用，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 2.未设立独立的成品仓库，不满足《船舶检修检测技术条件》三（三）3.1的要求。 3.缺少一个控温水池，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 4.检验平台尺度不符合要求，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 5.大型CO2容器卡紧装置锈蚀严重，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 （三）检修记录发现问题 1.查2021年1月23日“维纳采斯”轮救生艇检修档案，发现未保存上次检修档案。 2.查2019年12月16日“RIO CENTAURUS”轮2005年生产的UNITOR牌浸水保温服的检修记录发现，报告中未有浸水压力的试验记录。 3.查2019年12月11日“BELGRAVIA”轮39套浸水保温服仅在船上做了相关试验，未在场地做相关试验。 4.查2020年2月11日“KEN STAR”轮32套浸水保温服仅在船上做了相关试验，未在场地做相关试验。 5.查2019年12月25日“安托斯ANTHOS”轮救生艇检修检测视频、照片，未发现有承重、放艇视频。 6.查2021年4月19日“EDWIN”轮消防检修记录，EEBD的充装和水压试验未体现检修对象所在的船名。 二、抛投试验： 公司放弃救生筏检修检测业务，声明见附件。 | ABS、DNV、KR、LR、NK |
| 6 | 青岛海纳船舶服务有限公司 | 一、现场检查： 1.检验浸水保温服检修场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）4.5的要求。 2.未设独立的泡沫液灌充区，不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.3要求。 3.缺少一个控温水池，不符合《船舶检修检测技术条件》三（四）要求。 4.查2019年10月17日“DAIWAN GLORY”消防检修记录，未发现呼吸器钢瓶检修视频。 5.查2021年6月18日“ANNE”轮消防检修记录，发现9具灭火器只有相关检修照片。 二、抛投试验： 不适用。 | NK、ABS、BV、DNV、LR、RS |
| 7 | 青岛海银龙船舶维修有限公司 | 一、现场检查： 1.静水压力释放器检修间无视频录像设备，《船舶检修检测技术条件》二（一）2.8的要求。 2.在对公司冲洗场地检查中，发现公司未设置与冲洗需求相匹配的冲洗场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 3.危险品库布置设置不合理,未远离检修处所,也与其他建筑物保持物理隔离、远离生活区和工作场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 4.待检、备用和报废CO2钢瓶应分开存放，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 5.查2021年8月30日“鲁青渔78301”轮救生筏检修记录，未发现开展充气试验。 6.查2021年8月1日“鲁城渔61556”轮救生筏检修记录，未发现开展充气试验。 7.查2021年8月1日“中国海监2075”轮救生筏检修记录，CO2钢瓶瓶头阀未在独立的工作台开展，未做充气试验，质检员“张世波”未参与检修工作，筏底接缝、附加压力试验未开展。 8.查2021年9月8日“鲁青渔60058”轮救生筏检修记录，钢瓶水压、充气期超过三年，而未做做钢瓶换新。 9.2019年至2020年视频档案未发现。 二、抛投试验： 没问题。 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 8 | 青岛海裕船舶服务有限公司 | 一、现场检查： - 查2020年8月27日“POSEIDON LEADER”轮检修记录未上传到海事平台。 - 查2020年5月28日“CSCL NAGOYA”轮浸水保温服检修记录，发现未在场地开展检修检测。 - 查2021年4月21日“M.V.SIANA”轮检验证书技术负责人信息未填写。 - 查2021年4月7日“AMORITO”轮消防检修记录，该船舶钢瓶的水压试验过程不完整，未发现充装视频。 - 查2020年12月20日“LEAP HEART”轮消防检修记录，EEBD的呼吸器检测未进检修场地。 - 查2020年10月22日“MILTIADIS JUNIOR”消防检修记录，发现钢瓶的水压充装视频过程不完整。 - 在对该公司开展场地检查时，发现已处于搬迁状态，新场地未装修完毕，也未经过船舶检验机构核定。 二、抛投试验： 不适用。 | BV、NK、RINA、DNV、LR、KR |
| 9 | 青岛海之翼船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： - 未设有气胀式救生衣和浸水保温服检修场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）4.5的要求。 - 储存和灌装干粉的场所与其他实验区在同一区域，不满足《船舶检修检测技术条件》三（二）2.5的要求。 - 查询公司检修记录，发现多艘船舶未保存上一次检修记录和证书。 - 查2020年7月3日“SKY BEAUTY”轮浸水保温服检修记录，未发现浸水试验视频记录。 - 查2021年5月19日“SAMC EDDIE”轮消防检修检修记录，公司未能提供EEBD的水压和充装视频。 - 公司原有救生筏检修资质，已承诺此后不开展救生筏业务，并对在检修有效期内的检修质量负责。 二、抛投试验： 公司放弃救生筏检修检测业务，声明见附件。 | LR、NK、KR、RINA、ABS |
| 10 | 青岛浩海船务有限公司 | 一、现场检查： - 该检修检测服务机构今年搬迁至新场地，原厂地的视频资料未能有效保存。 - 该机构在2020年1月21日“MEDI KAZAHAYA”轮救生艇及其释放装置证书、格式未采用部海事局公布的格式。 - 该机构的业务范围“消防、救生艇检验”，但是在实际业务中存在3件救生保温服和1件气胀式救生衣的检修记录，且检修试验池尺寸不满足要求。 - 未配备船舶检验机构接受的主要材料、配件、属具、备品的合格供方清单。 - 未建立属具和备品的出入库台账。 - 未建立独立的报废品存放区。 - 系统中未扫描上传现场检修记录。 - 无CO2大钢瓶水密检测装置。 - 未设立独立的消防零件仓库和成品仓库。 - 查2020年1月10日“EAGLE”轮消防员装备中的呼吸器检测未在检修场地开展。 - 查2020年1月10日检修工作记录，“EAGLE”轮有12件气胀式救生衣检修记录，但是在海事协同平台没有发证记录。 二、抛投试验： 不适用。 | ABS、IRS、BV、KR |
| 11 | 青岛汇捷海上安全技术咨询服务公司 | 一、现场检查： - 查看2019.11.2检修“广兴”气胀式救生筏检修记录，未找到相应视频，检修记录没有检修员签名。 - 查看2019年检修系统记录，存在未归档的情况，检修机构反应归档后找不到相应船舶。 - 查看2020年4月20日检修记录，未填写“上次检查日期”和“检修员签名”。 - 查看2020年4月20日检修记录，未填写“上次检查日期”和“检修员签名”。 - “交工31”检修时间2021年6月30日，查归档记录未及时找到。 - 查看“安凯001”2019年9月5日检修视频不完整，未做GI试验。 - 查看“江泉6”2020年3月3日浸水保温服检修证明，没有照片或视频。 - 静水压力释放器检修操作间无监控。 - 查看“胜利作业新一”2020年11月1日消防员装备/紧急逃生呼吸器检查无视频。 - 查看消防检修检测视频不完整。 - 钢瓶间未划分区域，摆放杂乱。 二、抛投试验： 无。 | ABS、BV、CCS青岛、DNVGL、KR、IRS、LR、NK、RINA、RS |
| 12 | 青岛凯龙船舶设备有限公司 | 一、现场检查： - 查2019年9月24日“海巡15005”轮消防检修记录，发现未保存上一次的检修记录。 - 查2019年6月21日“向阳红08”轮消防检修记录，发现保存的灭火器检修视频不完整。 - 查2020年6月12日“创新”轮轮气胀式救生筏检修记录，发现质检员未在检修整个过程中出现。 - 查2021年2月20日“AOM BIANCA”轮气胀式救生筏检修记录，发现系统中未上传救生筏检修现场记录。 - 查2021年1月13日“XING JING HAI”轮救生设备检修记录，未发现对浸水保温服进行了浸水试验。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、ABS、NK、KR、LR、BV、 山东海洋与渔业监督监察总队、 |
| 13 | 青岛跨海船舶设备有限公司 | 一、现场检查： - 查2020年6月12日“新防城”轮救生设备检修记录，未发现应当开展的救生筏筏底接缝强度试验视频记录。 - 查2020年5月31日“中海之秋”轮消防设备检修记录，发现灭火器检验视频不完整，缺少舟车灭火器检验视频。 - 部分备用钢瓶未标识充装日期。 - 空气瓶充装区缺少记录检修过程的监控设备。 - 救生筏清洗场地不符合要求，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 二、抛投试验： 无问题。 | ABS、CCS青岛、DNVGL、KR、LR、NK |
| 14 | 青岛乐格特船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： - 救生筏检修站内的CO2钢瓶存放场所，待检，备用和报废钢瓶摆放没有完全分隔，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 救生筏钢瓶称重所用的电子秤，其称重能力在50kg以内，精度要求超过5g,不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）4.7的要求。 - 为检修救生筏设立的空气压缩机间不具备良好的通风条件，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 - 车间备品数据仓库面积小于15平米，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.2的要求。 - 抽查2021年7月12号VITA SPIRIT轮救生筏检修记录，2020年7月7号TEGEA轮检修记录，发现未及时在系统中归档，进一步检查还存在多艘未归档的检修记录。 - 抽查2021年7月10号KING LOONG轮救生筏检修视频，摄像头设置不合理，视频未能完全呈现救生筏检修的整个过程。 - 抽查2020年7月7号MARAN INNOVATION轮消防检修视频资料，发现二氧化碳灭火器水压大部分只是照片，提供的视频不完整。 二、抛投试验： 无问题。 | KR |
| 15 | 青岛龙港船舶工程有限公司 | 一、现场检查： - 查2020年6月22日“STI CONNAUGHT”轮消防检修记录，发现上次检修记录未保存，检修记录未发至系统。 - 查2020年5月10日“CMB CHARDONNAY”轮消防检修记录，未发现一具40升和2具3升钢瓶的充装检修视频。 - 查2019年9月6日“MINERAL CLOUDBREAK”轮消防检修记录，发现未有呼吸器钢充装检修视频。 - 查2019年9月10日“KOTA LAWA”未发现CO2钢瓶的充装视频。 - 查2021年3月5日“MINERAL MAUREEN”轮消防检修记录，呼吸器面罩气密检验视频未发现。 - 查2021年6月28日“PACIFIC ACHIEVEMENT”轮消防检修记录，呼吸器面罩气密检验视频未发现。 二、抛投试验： 不适用。 | CCS青岛、DNV、LR、BV、KR、ABS、RS、IRS、NK |
| 16 | 青岛鸥森船务有限公司 | 一、现场检查： - 查2019年10月24日“蓝海珍珠”轮消防检修检测时，未发现EEBD空气瓶水压试验检修视频和干粉充装视频。 - 公司检修人员不熟悉大型CO2水压试验操作。 二、抛投试验： 不适用。 | CCS青岛 |
| 17 | 青岛消防器材厂 | 一、现场检查： - 查2019年9月21日“新海顺6”轮气胀式救生筏检修检测发证情况时发现，相关检修记录与报告未在海事协同管理系统中上传。 - 查该公司的海事协同管理发证系统中，有数艘船舶检修工作已完成，但未及时归档，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）8.1的要求。 - 查2019年9月21日“海瑞达”轮气胀式救生筏检修视频发现，视频中未发现证明开展充气试验的记录。 - 查2020年4月9日“德祥2”轮气胀式救生筏检修视频发现，其检修的场地在新场地开展，而新场地未经船检机构核定。 - 查2020年2月24日“顺祥7”轮气胀式救生筏检修档案发现，未找到证明检修过程的视频。 - 查2019年8月14日“鑫丰358”轮气胀式救生筏检修档案发现，与另一艘船舶“福凯88”为同一视频。 - 查2020年6月4日“天虎”轮气消防检修检测记录发现，未发现CO2钢瓶的水压试验视频。 - 抽查2021年9月26日“大顺108”轮静水压力释放器检修记录，未发现证明其检修过程的视频记录,经询问,不清楚静水压力释放器检修要求视频记录的要求。 - 抽查2020年12月23日“荣海”轮浸水保温服检修记录，未发现证明其检修过程的视频记录,经询问,不清楚浸水保温服检修要求视频记录的要求。 - 检查中发现场地发生搬迁，但是未经船检机构核定。 二、抛投试验： 一只救生筏未正常打开。 | CCS青岛 |
| 18 | 青岛庆康船务有限公司 | 一、现场检查： - 救生筏待检、已检区域划分不清，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.9的要求。 - 查2021年4月18日“亚洲十二号”轮气胀式救生筏检验检修记录（救生筏生产日期2011年4月），但在视频中未找到证明筏底接缝实验和充气试验视频。 - 查2021年4月16日“WINNING EXCELLENCE”轮灭火器检验记录，检验报告显示有充灌和水压试验，但仅有证明检修的照片和部分视频。 - 查2021年4月7日“龙运二号”轮浸水保温服检修记录，发现浸水保温服的现场视频缺失，仅有部分检修照片。 - 查2021年7月6日“鲁青新渔60167”轮气胀式救生筏检验记录，检验报告显示有筏底接缝和附加压力试验，但未发现此过程视频。 二、抛投试验： 无问题。 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 19 | 青岛荣航船舶服务有限公司 | 一、现场检查： - 查该公司的海事协同管理发证系统中，有2艘船舶检修工作已完成，但未及时归档，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）8.1的要求。 - 查2020年9月30日“Maria”消防检修检测记录，发现在系统管理平台中未上传检修记录和报告。 - 部分消防零部件和成品未分开摆放，在零部件仓库中有消防成品存放，不符合《船舶检修检测技术条件》三（三）3.1的要求。 二、抛投试验： 不适用。 | ABS |
| 20 | 青岛润泰祥船舶工程有限公司 | 一、现场检查： - 未设置浸水保温服检修检测平台，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）4.5的要求。 - 公司操作员“吴帅帅”不熟悉呼吸器检修检测操作。 - 查2020年4月9日“金美”轮浸水保温服检修检测，发现提供的浸水保温服检修检测视频不完整。 - 查2019年11月15日“GREAT SUI”检修检测活动，发现浸水保温服在船做相关试验代替下船场地做相关试验。 - 查2019年12月23日“OOCL UNITED KINGDOM”轮检修检测活动，未发现证明其检修检测过程的视频资料。 二、抛投试验： 不适用。 | NK、BV、DNV |
| 21 | 润通航运服务有限公司青岛分公司 | 一、现场检查： - 查公司浸水保温服检修试验设备,发现空气管路和进排水管路设置不合理. - 查2019年9月16日“马士基扬子”轮消防系统检修记录，呼吸器检修视频因故遗失。 - 查2019年9月9日“麦瑞妮”轮消防系统检修记录，固定CO2检修视频因故遗失。 - 查2020年8月6日“AL JASRAH”轮消防系统检修记录，浸水保温服检修视频因故遗失。 - 查2020年7月22日“莱曼”轮消防系统检修记录，浸水保温服检修视频因故遗失。 - 2021年8月份前视频因故遗失。公司解释的原因见附件。 二、抛投试验： 不适用。 | CCS青岛、ABS、DNV、LR、NK、BV |
| 22 | 青岛萨佳船务有限责任公司 | 一、现场检查： - 浸水保温服检修检测未归档。 - 部分消防检修在系统中，未发现检修证明和报告。 - 查2020年10月24日“shine on”轮呼吸器瓶的充装视频不完整。 - 公司在2021年将检修场地按照技术条件予以重新分隔布置。 - 未静水保温服检修试验装置，用控温水池代替。 - 未设置浸水保温服检修平台。 二、抛投试验： 不适用。 | BV、LR、DNV、NK、KR、RS、IRS |
| 23 | 上海加斯船舶技术服务有限公司青岛分公司 | 一、现场检查： - 存放危险品的仓库不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 - 查2021年3月19日“中海名古屋”轮浸水保温服检修检测，发现公司提供的视频不完整。 - 查2021年5月2日“新奥尔良”轮呼吸器面罩检修检测，未发现检修检测视频。 - 查2021年8月12日“美总来福士”轮救生艇检修检测，发现未保存上一次的检修检测记录。 二、抛投试验： 无问题。 | KR、DNV、NK、LR、ABS、BV |
| 24 | 史维泰安全设备（上海）有限公司青岛分公司 | 一、现场检查： - CO2钢瓶的存放场所在检修场地内,不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 未设立独立检修静水压力释放器的场所，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.7的要求。 - 未有存放危险品的仓库，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 - EEBD检修区未设置有效识别检修对象的视频监控或等效设备，不满足《船舶检修检测技术条件》三（二）2.7的要求。 - SCBA和气胀式救生衣检修区未设置有效识别检修对象的视频监控或等效设备，不满足《船舶检修检测技术条件》三（二）2.7的要求。 - 公司检修人员“陶培朋”未获得经船检机构予以认可的培训资格。 - 查询公司检修档案发现，数艘船舶未保存上一次的检修记录. - 公司二氧化碳充装设备不可用，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 - 查2021年2月1日“KYOTO EXPRESS”轮消防检修记录，公司未能提供四个空气瓶充装视频记录。 - 查2020年4月30日“WARNOW JUPITER”轮气胀式救生筏检修记录，未发现救生筏充气试验的视频记录。 - 查2020年12月12日“CMA CDM OTELLO”轮消防检修检修记录，未发现密性试验视频。 - 查2019年11月18日“SAUGER”轮消防检修检修记录，在46具灭火器的检修记录中提出了部分灭火器要进行更换驱动瓶的备注，涉嫌出具条件检修证书。 - 查202O年4月20日“ANITA N”轮气胀式救生筏（出厂编号5086110215312）检修证明,发现本次检验是2020年4月20日,下次检修日期为2022年10月20日，检修周期为2年半，不符合国际公约要求。公司解释说这为真空包装2年半的筏。 二、抛投试验： 无问题。 | LR、ABS、DNV、KR、BV、NK、RINA |
| 25 | 维金救生设备贸易（上海）有限公司青岛分公司 | 一、现场检查： - 未设有存放检修用材料、配件、备品和属具的仓库，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.2的要求。 - 查公司危险品仓库设有两个窗户，其布置不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 - 未设有独立检修静水压力释放器的场所，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.9的要求。 - 未布置保持连续24小时内温度为20±5℃，湿度不大于75%的环境条件的气胀式修补车间，不符合。 - 未设置设有独立的通风条件空气压缩机间，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 - 查2019年9月10日“贝蒂斯”轮检修情况，发现在系统中未上传检修记录和报告。 - 查2021年1月25日“NNTWERPEN EXPRESS”轮气胀式救生筏检修记录，发现视频中未发现有充气试验的过程。 - 查编号为GZ6622的CO2钢瓶检修记录，发现公司未能提供该钢瓶的充气和水压记录，仅用公司的设备代替。且该钢瓶未经过静止7天，在充气当天供“NNTWERPEN EXPRESS”轮气胀式救生筏使用。 - 查2021年1月11日，“BULLDOG”轮气胀式救生筏检修记录，发现视频中未发现有充气试验的过程。 - 公司有简易的消防车间，车间布置等诸多方面不满足《船舶检修检测技术条件》三的相关技术条件，公司同意暂停相关消防检修业务（近年来未对外开展检修工作，仅对自用的钢瓶充气）。 二、抛投试验： 无问题。 | NK、KR、LR、ABS |
| 26 | 青岛鑫舟救生设备检修服务有限公司 | 一、现场检查： - 危险品的仓库设置在检修场地内，仓库门为非防爆型，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3.1、3.3.3和3.3.4的要求。 - 存放检修用材料、配件、备品和属具的仓库面积小于10平方米。 - 检修CO2钢瓶瓶头阀和静水压力释放器的场所在一起，未能独立设置，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.5和3.7的要求。 - 检修CO2钢瓶瓶头阀和静水压力释放器的场所未设置有效识别检修对象并证明检修过程的视频监控或者其他替代设备不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）2.8的要求。 - 待检和报废钢瓶混放，且有部分钢瓶瓶头阀未拆下，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 在瓶头阀检修间抽检一只瓶头阀的检修，发现公司瓶头阀安全塑料套管备件不齐全。 - 空气压缩机放置在室外，未设置独立的空气压缩机车间，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 - 未设置救生筏修补车间，检修车间不能满足兼用修补车间的条件，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）2.6的要求。 - 查2020年-2021年检修业务量，两年检修救生筏2300余只，年均检修超过1000只，应配备检修人员10人，而在系统中实际只有8人，存在检修人员不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）7.2.2的要求。 - 在海事协同管理系统中未发现该公司2020年以前检修发证记录。 - 公司未建立检修用材料、属具、备品及钢瓶充气出入库台账，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）8.5的要求。 - 查询公司档案，发现公司未保存上一次的检修报告、记录，且档案中缺少在场地开展检修的现场记录，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）5.8的要求。 - 查询公司静水压力释放器的检修档案，发现公司保存的检修证明中，记载的全部为换新，而公司未能提供静水压力释放器购置证明。 - 查2021年7月20日“鲁城渔运60087”轮气胀式救生筏检修记录，发现该轮未开展应当在本年度开展的附加压力试验和筏底接缝试验，进一步询问公司技术负责人，确认公司所检修的救生筏，在应当开展救生筏附加压力试验和筏底接缝试验的情况下均未开展。 - 查2021年7月20日“鲁胶渔60617”轮气胀式救生筏检修记录，发现该轮未开展应当在本年度开展的充气试验和筏底接缝试验。检修记录中钢瓶编号为0112的钢瓶已到水压充装期而未开展，编号为0209的钢瓶水压、充装及气体重量信息缺失。 - 查2021年7月20日“鲁青新渔65773”轮气胀式救生筏检修记录，发现该轮未开展应当在本年度开展的附加压力试验和筏底接缝试验。 - 查2021年7月22日“鲁胶渔60072”轮气胀式救生筏检修记录，发现该轮未开展应当在本年度开展的充气试验和筏底接缝试验。 - 查2021年7月22日“鲁胶渔60179”轮气胀式救生筏检修记录，发现该轮未开展应当在本年度开展的充气试验和筏底接缝试验。 - 查询公司2021年7月21日检修档案，发现当天开展了14只气胀式救生筏的检修工作，但是未发现检修视频。进一步检查发现，公司保存的检修视频数量与检修业务量严重不足。 - 查询公司2021年8月1日检修保存的视频，发现视频未能完整的记载其检修救生筏的完整过程。 二、抛投试验： 无问题。 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 27 | 青岛亚汇海事服务有限公司 | 一、现场检查： - 未有存放危险品的仓库，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3的要求。 - 设有CO2钢瓶的存放场所与配件共用一个处所,不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 未设有独立的空压机间,不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 - 未设有气胀式救生衣和浸水保温服检修场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）4.5的要求。 - 未设立独立检修静水压力释放器的场所，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.7的要求。 - 未设有满足保持连续24小时内温度为20±5℃，湿度不大于75%的环境条件的修补车间，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）2.6的要求。 - 公司未设置与检修场地分隔的冲洗场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 - 未设有独立检修CO2钢瓶瓶头阀的场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.5的要求。 - 储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域未与水压试验、密性试验区完全物理隔离，不满足《船舶检修检测技术条件》三（二）2.5的要求。 - 未设置泡沫液充装设备，不满足《船舶检修检测技术条件》三（二）2.3的要求。 - 未设立独立的成品仓库，不满足《船舶检修检测技术条件》三（三）3.1的要求。 - 缺少控温水池，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 - 查2019年11月18日“JOO HYE”浸水保温服检修视频，发现35件浸水保温服未开展应当开展的浸水实验。 - 查2020年1月3日“SINO BRIDGE”浸水保温服检修视频，发现35件浸水保温服未开展应当开展的浸水实验。 - 查2019年11月5日“BLACK JADE”消防检修记录，发现四具CO2启动引导瓶，仅找到1具视频不完整。 - 多艘船舶的消防救生记录未能保存上一次检修证书、记录。 - 查2020年10月2日“GREAT CHALLENGER”轮气胀式救生筏检修记录，未见应当开展的筏底接缝实验视频监控记录。 - 查2020年6月2日，“DAHLIA”钢瓶水压和充装时间显示为2018年12月，未有视频和照片证明其检修过程。 - 查2021年7月9日“MAIPO RIVER”消防检修记录，发现19具呼吸气瓶充装和水压视频仅有2具的片段，另外未见40具灭火器充装视频。 - 查2021年9月24日“GREAT NAVIGATOR”轮救生艇检修记录，发现未见负重、脱钩等照片和视频，也未保存上一次的检修记录。 - 查2021年5月23日“泰海1”气胀式救生筏检修，未见完整检修整个过程视频。 二、抛投试验： 无问题。 | NK、KR、LR、DNV |
| 28 | 青岛亚历山大船舶工程有限公司 | 一、现场检查： - 查该公司海事协同管理系统，发现2019年开展检修检测船舶的检修和报告未上传系统中。 - 查2021年1月11日“DIVINUS”轮救生艇检修记录，发现未保存上一年的检修证书和记录。 - 未有供冲洗、清洁产品及零部件的场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（二）2.5的要求。 二、抛投试验： 不适用。 | CCS青岛 |
| 29 | 青岛亚美船务有限公司 | 一、现场检查： - 公司检修人员只有2人（技术负责人为陆爱华，操作员为陈京华，技术负责人兼任质检员），检修人员不足。 - 公司从获得检修资质后，从未开展过检修业务。 二、抛投试验： 不适用。 | KR |
| 30 | 青岛夷海船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： - 公司未设置合适的冲洗场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.2的要求。 - CO2钢瓶未分类存放，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 - 查公司发证系统，发现有数艘船舶检验已经完成但是未及时归档。 - 查2020年3月25日“REVERENCE”轮中未能正确上传检修记录。 - 查2020年11月20日“SIBULK TRADITION””轮浸水保温服检修检测记录，发现不能提供完整的检修视频。 二、抛投试验： 无问题。 | KR、DNV、RINAIBS、ABS、BV、 |
| 31 | 青岛越洋消防救生设备有限公司 | 一、现场检查： - 静水压力释放器检修处未设置对检修对象检修进行视频录像的装置，仅用手机录像代替，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）2.8的要求。 - 浸水保温服检修处未设置工作台，不符合《船舶检修检测技术条件》二（1）4.5的要求。 - 查2021年2月22日，“HONG XING”轮气胀式救生筏检修记录，发现附加压力试验数据为标准数据。 - 查2021年2月22日，“HONG XING”轮消防系统检修记录，发现空气瓶EEBD空气瓶水压试验视频不完整，缺少2具气瓶的视频。 - 查2020年11月6日，“JING LU HAI”轮救生艇检修记录发现，归档的文件中未保存上一次的检修记录。 - 查2020年11月4日，“STELLA ISABEL”轮静水压力释放器检修记录，仅有手机录像，且视频未能体现出检修对象。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、BV |
| 32 | 青岛福凯船务有限公司 | 公司承诺停止相关检修业务，并对在检修有效期内的检修检测结果的真实性、有效性负责。 | ABS、LR、NK |
| 33 | 青岛联安技术服务有限公司 | 公司承诺停止相关检修业务，并对在检修有效期内的检修检测结果的真实性、有效性负责。 | BV、LR、DNV、ABS、NK |
| 34 | 上海新技船舶服务有限公司青岛分公司 | 公司承诺停止相关检修业务，并对在检修有效期内的检修检测结果的真实性、有效性负责。 | LR、NK、BV |
| 35 | 青岛鑫丰海船务工程服务有限公司 | 一、现场检查： - 公司于2021年7月份更换场地，未经船检机构现场核定。 - 检修车间总面积不足100平方米，不满足《船舶检修检测技术条件》三（二）2.1的要求。 - 因员工离职、发证账户找不到等原因，致使数艘船检修检测处于“正在进行”的状态。 - 未发现新入职人员“张鹏”经船检认可的培训记录，致使持证人员缺少1人。 - 缺少一台水压试验机，不满足《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 - 成品库、备品库未独立设置，不满足《船舶检修检测技术条件》三（三）3.1的要求。 - 公司有浸水保温服检修业务，但未设有气胀式救生衣和浸水保温服检修场所，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.11和4.5的要求。 - 查2019年12月4日“BUCCLEUCH”消防检查记录，公司未能提供呼吸器、灭火器等设备检查视频资料。 - 查2020年8月10日“TAI SHINE”轮浸水保温服检修记录，公司未能提供在检修场地开展的气密视频记录。 - 查2020年5月30日“HYDE”轮浸水保温服检修记录，公司未能提供在检修场地开展的气密视频记录。 - 查2019年9月28日“亚洲荣耀”轮消防检修记录，公司未能提供手提灭火器检查的视频记录。 二、抛投试验： 不适用。 | IRS、LR、DNV、RINA、KR、BV |
| 36 | 东营安捷船舶服务有限公司 | 一、现场检查： - 查2019年11月2日“欣万宇16”轮气胀式救生筏检修记录未上传系统。 - 查2019年12月4日“海象”轮气胀式救生筏检修记录，检修视频中未发现船舶名称，筏底接缝试验未发现。 - 查2019年12月2日“泰迪777”轮消防检修记录，未发现灭火器的充装记录。 - 查2019年10月22日“胜利八号”轮消防检修记录，未发现消防员检修记录。 - 查2020年8月22日“开进18”轮气胀式救生筏检修记录，检修视频中的操作员和质检员与检修证明不一致，同时没有发现开展筏底接缝试验的内容。 - 查2020年8月25日“鲁沾渔养61227”轮气胀式救生筏检修记录，未发现编号为15001001和15001002钢瓶充装和水压视频，同时没有发现开展筏底接缝试验的内容。 - 查2020年9月10日“辽通油9”轮救生设备检修记录，未发现浸水保温服检修视频。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 37 | 东营黄河口安保检验有限公司 | 一、现场检查： - 查公司检修救生筏筏底接缝用的支撑架有破损,存在划破筏体的可能需更换。 - 在待检CO2钢瓶中发现一只报废钢瓶，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.9的待检和报废钢瓶应当分开存放要求。 - 2020年4月28日“海盛达16”轮气胀式救生筏检修记录，发现未保存上一次的检修记录、报告。 - 查2019年11月25日“胜海9”轮气胀式救生筏检修过程发现未做筏底接缝强度实验。 - 查2021年08月21号“佰威6”轮气胀式救生筏检修记录，发现检修记录中记载的检修员“罗俊青”在视频中未出现，由监督员“王云海”单独完成检修。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛 |
| 38 | 胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司 | 一、现场检查： - 多艘船舶的检修未保存上一次的检修记录、报告。 - 查2019年11月23日“润吉7”轮消防检修记录，发现80具灭火器检修视频不完整。 - 查2019年11月28日“通亚”轮气胀式救生筏检修记录，编号为09003和09004的救生筏生产日期同为2009年6月1日，检修报告显示已开展GI试验，但是经查视频，未开展。 - 查2020年8月6日“天丰709”轮救生检修记录，发现10套浸水保温服仅有4张证明其照片，但无船名。 - 查2020年8月31日“伟翔209”轮救生艇在本年度属于五年特检，但保存检修的视频和照片，仅四张，未能体现相关负重、放艇和脱钩等试验内容。 - 查2021年3月31日“裕源02”轮7套消防员装备EEBD的水压和充装试验内容，但保存仅2张检修的照片。 - 查2021年3月20日“瑞海20”轮2套消防员装备EEBD的水压和充装试验内容，但保存仅2张检修的照片。 二、抛投试验： 无问题。 | KR、山东省船舶检验局、CCS青岛、山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 39 | 日照经济技术开发区安联船技工程有限公司 | 一、现场检查： - 灌装充压室非独立设置，不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.3的要求。 - 水压试验室和密性试验区非独立设置，不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.4的要求。 - 储存和灌装干粉灭火剂、泡沫液、CO2和呼吸用空气的区域未与水压试验、密性试验区完全物理隔离，不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.5的要求。 - 未设置成品仓库仓库，不符合《船舶检修检测技术条件》三（三）3.1的要求。 - 未设置灭火器壳（筒）体、各类瓶体冲洗和烘干的区域，不符合《船舶检修检测技术条件》三（三）3.2的要求。 - 控温水池数量不足，不符合《船舶检修检测技术条件》三（四）的要求。 - 查公司档案管理情况，发现检修检测编号为20200427020007和20200427020008（船名：SMART TINA蒂娜）和检修检测编号为20200427020001、20200427020002、20200427020003和20200427020004（INTERLINK COMITY和睦嘉）两艘船舶纸质档案丢失。 - 2019年8月份至今，公司在未向船舶检验机构报告的情况下开展多艘次省外检测服务。比如2020年1月13日对靠泊连云港的“HARVEST SKY”开展“手提式/推车式灭火器”检测，2020年1月15日对靠泊张家港的“SMART LISA”开展“救生艇/救助艇、降落设备和承载释放装置”检测；2020年7月22日对靠泊常州港的“JK PIONEER”开展“固定式灭火系统”检测。 - 系统中，多艘船舶仅上传检修证明或报告，未上传检修记录，比如检修检测编号20190427030102、20200427030001等。 - 2019年8月份至今，公司共计开展过6艘次“气胀式救生设备”，均未将检修记录上传至系统。 - 2019年8月份至今，公司共计开展过41次检修检测项目，但是公司检修视频材料保管不善，照片、视频管理混乱。 - 2019年8月份至今，公司共计开展过3艘次“救生艇/救助艇、降落设备和承载释放装置”且均为五年特检，但是公司未保管其中两艘船舶（SMART TINA和SMART LISA）的脱钩、负载照片。 二、抛投试验： 不适用。 | ABS、NK、KR、LR、DNV |
| 40 | 日照市海安救生器材有限公司 | 一、现场检查： - 查公司在2020年供方评价中对原供方名单中的江苏海门市华海水上安全设备有限公司进行供方调查评价时，给予评定通过的结论，但未纳入2021年查公司《合格供方名单》。 - 备用危险品和报废危险品额仓库门为非防爆型，不满足不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3.4的要求。 - 公司的《质量管理体系认证证书》有效期至2021年1月20日，目前已过期。 - 查2021年2月6日“桃花岛06”轮检修视频，发现救生筏检修记录单上显示“属具”的检修员为安萍，但视频显示实际检修员为张永华，同时发现救生筏检修过程中有一名无证人员参与。 - 查备品出库记录发现在2021年2月4日至2月28日期间未有淡水出库记录，而查2021年2月6日“桃花岛06”轮检修记录时发现有淡水换新记录。 - 查2021年7月17日2月1日“港华168”轮救生筏检修视频发现有“牟宗好””参与检修，但检修记录上无此人签名。 - 2021年5月12日和5月16日，有2艘渔船的救生筏检修检测视频没有保存。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛 |
| 41 | 日照市尚绿船舶服务有限公司 | 公司承诺停止相关检修业务，并对在检修有效期内的检修检测结果的真实性、有效性负责。 | KR |
| 42 | 日照经济开发区嘉禾船务工程有限公司 | 一、现场检查： 1.检修场地中无静水压力释放器检修场所，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.7的要求，公司负责人解释说从不检修静水压力释放器，而在公司发证系统发现公司对“万蓬103”轮等多艘船舶出具了相关静水压力释放器证明。 2.发现危险品的仓库未与其他建筑物保持物理隔离、仓库门为非防爆型、库内无灭火器和消防沙等问题，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.3.1、3.3.3和3.3.4的要求。 3.备品属具仓库面积小于15㎡，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.2的要求。 4.公司未设置与冲洗需求相匹配的冲洗场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 5.为检修救生筏设立的空气压缩机间不能具备良好的通风条件，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 6.未设置救生筏修补车间，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）2.6和2.7的要求； 7.在对公司场地检查中，发现公司救生筏检修场地缺少2套温/湿度计，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）4.9的要求。 8.公司救生筏备用二氧化碳钢瓶数量严重不足，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）9.3的要求 9.在对公司场地检查中，发现公司消防检修场地中的二氧化碳充装车间未设置有限识别检修对象的视频监控或等效设备，不符合《船舶检修检测技术条件》三（一）2.7的要求。 10.抽查2020年5月14日“CYMON PRIDE”轮浸水保温服检修记录、2019年10月21日“SAPPHIRA”轮浸水保温服检修记录，发现仅在船上开展充气试验，未在公司场地浸没试验。 11.抽查2020年7月15日“AQUAFORTUNE”轮浸水保温服检修记录，未有证明其检修过程的视频记录。 12.抽查2021年1月9日“EASTERN EDELWELSS”轮二氧化碳钢瓶检修记录，未有证明其水压试验检修过程的视频记录。 13.抽查2021年7月15日“IOLCOS CONFIDENCE”轮检修记录，发现该轮开展了医用氧气钢瓶的工作压力、水压试验等试验，但未有证明其检修过程的视频。 14.抽查2021年7月15日“IOLCOS CONFIDENCE”轮救生筏检修记录，通过检修记录发现实际使用淡水201袋，在检查该轮领料单发现仅领取159袋。 15.抽查2021年1月9日“EASTERN EDELWEISS”轮二氧化碳钢瓶检修记录，发现对钢瓶进行了水压试验等试验，但未有证明其检修过程的视频。 二、抛投试验： 无问题。 | LR、KR、DNV、ABS、BV、RINA |
| 43 | 日照全鑫船务工程有限公司 | 一、现场检查： - 在对公司备品属具仓库检查中，发现仓库面积小于15㎡，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.2的要求。 - 检查发现公司在发证系统未归档救生消防检修活动较多，未能做到及时归档。 - 抽查2019年9月10日“长荣22”轮救生筏（证书编号20190135010061&20190135010062）检修记录，发现检修记录中有操作员“张莉莉”，而在检修视频中未发现其人。 - 抽查2019年9月10日“长荣22”轮救生筏（证书编号：2007A31010978）检修记录，发现检修监控视频不能有效播放。 - 抽查2021年3月30日“盛世飞扬09”轮静水压力释放器检修（证书编号20210135010104&20210135010105）检验操作员张庆涛未在视频中。 - 抽查2021年4月2日“山港油运8”浸水保温服检修记录，发现浸水保温检验没有进行浸没试验。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、NK、LR |
| 44 | 日照盛威远洋船务有限公司 | 一、现场检查： - 检修场地内1台电子秤（称重能力50KG以内）精度达不到要求，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）4.7的要求。 - 待检、备用和报废二氧化碳钢瓶未分开存放，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 2020年7月17日“海澜之春”救生筏检修记录，发现视频中检修操作员为“徐寿连”，实际签发证书上面操作员为“李爱兵”。 - 抽查2020年7月28日“大洋一号”轮气胀式救生衣检修情况，仅发现数张检修照片，未保存足够的视频资料。 - 抽查2019年9月15日检修“海澜之春”轮救生筏检修记录，发现两名非持证员工参与检测。 - 抽查2020年12月19日“新荣和轮消防员呼吸器面罩气密性试验不规范，未发现用呼吸器综合检验装置试验呼吸器面罩的气密性。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛 |
| 45 | 日照市岚山外轮供应公司 | 一、现场检查： - 消防检修车间未设有证明检修过程的监控设备，不符合《船舶检修检测技术条件》三（一）2.7的要求。 - 查阅公司救生和消防部分检修记录和证明显示，公司救生消防质检员为肖梦颖（女），经询问发现其对救生筏检修的关键操作GI试验流程不清楚，不满足质检员任职能力要求，检修人员岗位职责落实不到位。同时，质检员承认未有登轮开展消防等检修的经历。 - 静水压力释放器检修间无视频录像设备，且现场缺少检修工具（游标卡尺），《船舶检修检测技术条件》二（一）2.8的要求。 - 在对公司冲洗场地检查中，发现公司未设置与冲洗需求相匹配的冲洗场地，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）3.6的要求。 - 救生筏备用二氧化碳钢瓶数量严重不足，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）9.3的要求 - 灌装冲压区无称重设备、设施，不符合《船舶检修检测技术条件》四的要求。 - 二氧化碳大钢瓶水压试验区检修装置设置不合理，不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.4的要求。 - 浸水保温服检测区域无充气装置，不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.4的要求。 - 仅1人熟悉呼吸器面罩检测工作，不符合《船舶检修检测技术条件》三（三）5.3的要求。 - 救生筏备用二氧化碳钢瓶数量严重不足，不满足《船舶检修检测技术条件》二（一）9.3的要求，且备用钢瓶和报废钢瓶未分开管理。 - 干粉灌装区地面积水较多，不满足不符合《船舶检修检测技术条件》三（二）2.2的要求。 - 抽查2021年6月6日“明盛666”轮浸水保温服、2020年12月25日“日照鸿远”轮气胀式救生衣检修记录，均无证据表明开展了浸没试验。 - 抽查2021年5月11日“京华108”轮检修记录，无证据开展了“筏底接缝强度试验”，检修员也未在救生筏原始检修记录上签字。 - 抽查2020年6月23日“日港拖19”轮救生筏检修记录，发现未开展“筏底接缝强度试验”。 - 抽查2020年5月20日检修“长航浩海”轮二氧化碳钢瓶，无证据表明进行了21个二氧化碳钢瓶和6个启动气瓶的水压试验。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、NK、LR、KR |
| 46 | 日照祥安船用设备检测有限公司 | 一、现场检查： - 静水压力释放器检修间无视频录像设备，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）2.8的要求。 - 无2021年以前的检修备品、属具及钢瓶的台账记录，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）8.5的要求。 - 未建立大钢瓶的购置入库台账，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）8.9的要求。 - 抽查2021年6月26日检修“鲁岚渔61229”轮救生筏，发现未做“筏底接缝强度试验”。 - 抽查2020年2月27日“中国渔政37361”轮检修记录，发现系统中未上传救生筏检修记录附件。 - 抽查2020年4月4日检修“鲁岚渔61971”轮救生筏检修记录，未发现检修视频记录。 - 抽查2020年4月6日检修“鲁岚渔61396”轮救生筏检修记录，未发现检修视频记录，且未做充气试验. - 抽查2021年3月6日检修“鲁岚渔61081”轮救生筏检修记录，出库5份淡水、3份手持红火号、1份急救药箱，未做出库记录。 - 抽查2021年3月2日检修“鲁岚渔61528”轮救生筏检修记录，出库4份口粮、5份淡水、3份手持红火号、1个火箭降落伞信号、1份急救药箱，未做出库记录。 二、抛投试验： 无问题。 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 47 | 寿光瑞盛船舶工程有限公司 | 一、现场检查： - 在待检CO2钢瓶中报废钢瓶，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.9的待检和报废钢瓶应当分开存放要求。 - CO2钢瓶瓶头阀检修区摄像头不能完全覆盖，致使检修视频录制时会有不完整的情况。 - 查2020年12月10日“鲁寿渔65088”轮静水压力释放器检修记录时，提供的视频没有体现被检修的对象所在船舶的名称。 - 查2020年05月07日“瑞海103”轮气胀式救生筏检修记录，发现未保存上一次的检修记录、报告。 - 查2019年12月01日“凯迪006”轮气胀式救生筏检修过程发现未做筏底接缝强度实验。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 48 | 烟台华远船舶设备有限公司 | 一、现场检查： - 查公司危险品库，发现里面有除危险品之外的其他杂物储存。 - 检查发现公司在发证系统中有多艘船舶已完成检修工作的船舶，未能做到及时归档。 - 查2020年8月9日“TAIDA”轮系统中未上传检修记录。 - 查2020年9月3日“盛源”轮消防系统检修记录，未发现检修视频。 - 经询问和确认，公司的检修视频2021年2月份之前检修视频因设备损坏缺失。 - 查2021年7月6日“CRYSTAL SEA”轮消防系统检修记录，未发现证明其检修过程的视频。 - 查2021年9月1日“THE EODORROS P”轮消防系统检修记录，公司未能提供未21具CO2钢瓶的水压和充装视频记录。 - 查2021年8月26日“MTHI BHUM”轮消防系统检修记录，公司未能提供未33件浸水保温服的密性试验视频记录。 - 查2021年4月2日“TONG SHENG”轮气胀式救生筏检修记录，公司未能提供救生筏的筏底强度接缝试验视频记录。 - 查2021年7月23日“友顺9”轮静水压力释放器检修记录，公司未能提供静水压力释放器的检修视频记录。 - 查2021年9月7日“RYONG BONGI”轮气胀式救生筏检修记录，公司未能提供救生筏的充气试验视频记录。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、NK、LR |
| 49 | 烟台金泓消防器材有限公司 | 一、现场检查： - 查2020年3月18日“宏桥达羽6”浸水保温服在检验过程中，使用气密试验代替水密试验。 - 查2020年1月15日“烟港洁海1”在进行EEBD的水压试验中，水压试验的数量与实际数量不匹配。 - 查2020年下半年部分视频录像被覆盖，导致视频监控无法与证书日期出现时间不一致。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛 |
| 50 | 烟台金洋消防器材有限公司 | 一、现场检查： - 未设置浸水保温服检修工作台,不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）4.5的要求。 - 2019年11月12日“鲁荣水125”救生筏检修视频中未体现船名。 - 2019年11月18日“蓬油拖01”轮救生筏未按要求开展充气试验。 - 2020年5月13日，魏桥佳达20未见浸水保温服浸水试验，仅在救生筏检检修场地做充气试验。 二、抛投试验： 不适用。 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 51 | 烟台顺捷海上安全技术咨询开发公司 | 一、现场检查： 1.未设置独立的检修静水压力释放器的场所。 2.查2020年9月25日“北海救119”轮编号8980、8981、8982、8983救生筏，只有一只救生筏做了GI试验，而应当所有救生筏都做试验。 3.查2021年2月21日“群山明珠”轮海宁制造撤离系统检修视频和记录，无海宁撤离系统检修手册。 4.查“龙港拖23”2021年6月30日检修记录，检修报告上检修时间有误。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛、KR |
| 52 | 烟台海洋渔业有限公司救生筏检修站 | 一、现场检查： - 静水压力释放器的场所设置不合理，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.7的要求。 - 空气压缩机间通风条件不良，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.8的要求。 - 查2020年6月4日“港海浚526”气胀式救生筏检修记录，仅保存了检修过程中的照片。 - 查2020年5月15日“烟港供水2”静水压力释放器检修记录，仅保存了检修过程中的照片。 二、抛投试验： 无问题 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 53 | 烟台源丰船舶服务有限公司 | 一、现场检查： - 待检、备用和报废钢瓶应当分开存放，不符合船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 查2020年5月31日“通成168”轮救生筏检修记录，系统中未上传检修记录，进一步查纸质检修记录，未能提供4块电池出库记录。 - 查2020年4月28日“金石168”轮气胀式救生筏检修记录，发现应当开展充气试验却未开展。 - 查2020年5月28日“钦岛3”轮气胀式救生筏检修记录，发现筏底接缝试验未开展，静水压力释放器检修视频不足体现检修对象所在的船舶 - 查2020年4月11日“映华9”轮消防检修记录发现，呼吸器的检修视频记录保存不完整。 - 查2020年3月3日“凌云河”轮浸水保温服检修记录，公司未能提供其完整的检修视频记录。 二、抛投试验： 无问题 | CCS青岛、NK、KR、RINA |
| 54 | 烟台市莱山区张成消防船舶有限公司 | 一、现场检查： - 未有2021年6月份之前的检修视频,公司称之前的视频系统损坏, 不满足《船舶检修检测技术条件》三（一）2.7的要求。 - 查2021年6月22日“鲁烟开渔60580”轮消防检修记录,未发现该轮的干粉充装视频。 - 检查发现公司在发证系统消防检修活动记录，发现大量检修活动未能做到及时归档。 - 查公司CO2钢瓶充装记录,发现瓶号为001191、001815等70具钢瓶的充装记录及视频缺失。 - 2021年的公司出具的检修证明中“技术负责人”处为空白。 - 查公司CO2钢瓶充装场地，发现未有识别检修对象摄录设备。 - 查2021年5月8日“鲁莱州渔66286”轮消防检修记录,未发现该轮钢瓶水压试验记录。 - 查2021年为检修船舶提供的消防检修记录,在检修证明中未有充装的记载，而公司检修员称上均在该公司进行了充装。 二、抛投试验： 无 | 山东海洋与渔业船舶检验局 |
| 55 | 烟台亿邦船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： - 救生筏钢瓶存储不当，未设置独立的存储间，不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）3.4的要求。 - 浸水保温服检验水槽尺寸不符合《船舶检修检测技术条件》二（一）4.5的要求。 - 查2021年3月15日“众望”轮气胀式救生筏检修，保存的视频不能完整的反映检修整个过程。。 - 查2021年4月8日“祥和丸”轮灭火器检修视频保存不完整。 - 查2021年4月8日“祥和丸”轮救生设备检查记录，发现编号为93909和79044静水压力释放器检修视频未保存。 二、抛投试验： 无 | KR |
| 56 | 威海港成船舶有限公司 | 一、现场检查： - 静水压力释放器检修间和钢瓶瓶头阀检修区未安装视频摄录设备。 - 救生筏部分存档证书未保留上次检修记录。 - 已检修救生筏和未检修救生筏存放区域未区分。 - 查2020年9月25日“威港拖1”轮静水压力释放器和救生筏检修视频保存不完整。 二、抛投试验： 无问题 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 57 | 荣成市平安救生筏检修站 | 一、现场检查： - 存在检修发证系统中未有及时归档的情况。 - 查2021年6月28日“渤工1”轮气胀式救生筏检修记录，发现筏底接缝试验未全面开展。 - 查看检修视频，发现未能有效检修筏的标识。 - 查2021年6月28日“渤工1”轮气胀式救生筏检修记录，发现检修视频不全面。 5.静水压力释放器检修场地视频、钢瓶检修间视频两个场地的安装时间是2021年7月。 二、抛投试验： 无问题 | CCS青岛、山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 58 | 乳山圣海救生设备检修服务有限公司 | 一、现场检查： - 经实操发现，质检员未按检修手册的流程对速放阀进行正确检修，也对钢瓶固定检修。 - 部分检修记录未归档。 - 查2019年9月9日“鲁荣渔51038”编号053救生筏检修记录，发现检修记录未上传。 - 车间未设能有效识别检修对象的标牌。 二、抛投试验： 无问题 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 59 | 石岛集团有限公司气胀式救生筏检修站 | 一、现场检查： - 静水压力释放器检修车间没有视频采集。 - 检修视频采集的不完整，只能展现部分视频。 - 检修视频未能有效展示船名。 二、抛投试验： 无 | CCS青岛 |
| 60 | 荣成市顺通消防器材检修有限公司 | 一、现场检查： - 未设置独立的报废品存放区域。 - 未建立船检机构检验或者接受的法定充装介质、配件及钢瓶充气等供方清单。 - 查2020年8月23日“鲁文渔53001”轮消防检修记录，发现未保存钢瓶称重的视频资料。 二、抛投试验： 无 | 山东省海洋与渔业监督监察总队 |
| 61 | 威海威铭消防设备有限公司 | 一、现场检查： - 查公司检修业务统计中，发现有部分检修记录未归档。 - 未保存2021年的之前的检修视频。 - 查2020年3月19日“鲁裕5”轮灭火器检修检测记录时，发现换新的9个干粉灭火器和4个泡沫灭火器，未找到出库记录。 - 查2021年6月3日“生生2”轮14套泡沫系统未保存完整的证明其检修过程的视频资料。 - 查2021年7月11日“生生1”、2021年7月11日“锦圣97”轮检修检测系统中显示证明有效，经询问公司解释说已经终止工作，但未在系统中予以终止。 二、抛投试验： 无 | CCS青岛 |
| 62 | 威海市源兴船舶服务有限公司 | 一、现场检查： - 查2021年6月16日“华宇海16”轮消防检修记录，发现协同平台中未上传检修记录。 - 查2021年7月11日“正航”轮浸水保温服检修记录，发现保存的浸水试验的浸水保温服视频不足。 - 报废危险品未按要求摆放。 - 救生筏CO2速放筏塑料安全套管备件数量不足。 - 质检员、操作员对消防员装备中的呼吸面罩检测不熟悉。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS青岛 |
| 63 | 威海远望海事技术服务有限公司 | 一、现场检查： - 浸水保温服检验水槽不满足技术条件要求。 - 未设置气胀式救生筏修补车间。 - 查2020年8月14日，“EASTSAIL”轮救生筏检修视频，发现救生筏检修视频保存不完整，视频中未体现检修船舶的船名。 - 查2021年5月25日“月神丸”轮灭火器检修记录，仅有检修照片，未有证明检修过程的完整视频。 - 查2021年3月27日“明达轮”救生设备检修记录，未发现该轮的静水压力释放器检修视频。 二、抛投试验： 无问题。 | NK、LR、KR |

九、辽宁地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连长海救生筏检修站 | 一、现场检查： - 供方出入库记录不规范，如库存记录与入库记录不能对应，产品批次栏记录内容为该 产品型号。 - 危险品出入库记录中缺少回收的船舶救生烟火信号记录。 - 部分救生烟火信号存放在检修检测车间。 - 部分人员对公司管理手册不熟悉，部分体系文件未及时更新。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS大连 |
| 2 | 丹东海博船舶服务有限公司 | 一、现场检查： - 法律法规清单未及时更新。 - 工作台账中部分检修检测记录不全，消防设备出入库记录内容不够清晰。 - 部分回收的救生烟火信号未及时从检修检测车间内移至专用仓库，部分救生筏在没有支 架的情况下堆放了3层。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS大连、辽宁渔业船舶检验局 |
| 3 | 丹东鑫德隆船舶海洋工程有限公司 | 一、现场检查： - 根据该公司的质量管理规范要求，钢瓶应建立经历档案，实际检查发现记录不够清晰、完善。 - 内部培训没有书面记录。 - 危险品仓库通风不足，新旧船用救生烟火信号存放在同一个柜中。 - 船用救生烟火信号出入库记录不够清晰明确。 - 检修人员在开展检修检测工作时没有穿戴工作鞋等个人防护用品。 - 检查抛投试验的救生筏备品时，发现其中的经历簿包装破损浸湿。 - 部分救生筏检修记录签名非手写（如证书202108048，辽丹渔26053）。 二、抛投试验： 无问题。 | 辽宁省渔业船舶检验局 |
| 4 | 营口东方海上安全技术服务有限公司 | 一、现场检查： - 查看2020年度3%蛋白质泡沫液出入库记录，当年入库数量对应出库数量超出比较多， 出入库记录信息不够详细。 - 公司档案中存在部分无关文件，以及有效文件和无效文件未分开存放。存档的检修台账 记录中存在检修数量与实际检修单据填写的数量不一致的情况。 - 检查“延展37”轮救生筏（编号0578、A1559、1161）2020年7月6日检修视频记录，救生筏检修区视频监控未能对全部救生筏的检修过程进行全覆盖。 - 检查“辽营渔25530”轮救生筏（编号020）2020年7月2日检修视频记录，救生筏检 修区视频监控识别不清晰，不能鉴别出该筏的检修标识及编号。 - 备用危险品和报废危险品存放在同一仓库内，虽然设置了钢质柜，但部分备用危险品现 场存放于柜外。 二、抛投试验： 无问题。 | CCS大连、辽宁渔业船舶检验局 |
| 5 | 中远海运客运有限公司 | 一、现场检查： 1.供方出入库记录缺少救生筏绑扎带记录，部分筏壳扎绳使用记录不够详细。 2.报废钢瓶随意堆放在室外。 3.在8月25日督查其他检修检测服务机构时，由本筏站检修的A1398和A1395筏（中国 海警31514）在做充气试验时，其自亮浮灯未自动亮起。 二、抛投试验： 1.编号0656筏，抛投试验充气过程上浮胎漏气，无法正常成型和正浮。 2.编号0654筏，抛投试验充气成型正常，未能正浮。 | CCS大连 |
| 6 | 大连救生筏检验有限公司 | 一、现场检查： 1.部分培训登记表缺少本人签字。 2.部分供方的认可证书已过期未及时更新。 3.公司部分管理程序没有按照编制的《质量管理体系》文件运行。如：质量管理体系中岗 位职责未对应到具体人员，内审文件中缺少部分人员签字。 - 部分检修人员培训证书到期，该机构表示由于疫情影响了正常的培训开展，其一直在联 系培训方，尽快完成培训。 5.部分检修证明上的操作员不具备救生筏检修资格。 二、抛投试验： 1.06061筏为非自扶正救生筏，充气初始时为反浮状态，充气过程中救生筏漂至岸边被码头缓冲橡胶轮胎抵住，后经操作人员移走，期间备品包部分物品及示位灯锂电池掉入水中，充气完成后浮态为反。 - 700594筏为非自扶正救生筏，自充气开始至安全阀自动排气鸣叫、蓬柱撑起时止，自亮浮灯未自动亮起，经查看锂电池插销插在电池上。 | CCS大连、NK、DNV、RINA |
| 7 | 大连鸿腾船舶用品有限公司 | 一、现场检查： 1.岗位职责中技术负责人、质检员、操作员等分工内容不够明确。 2.其制度文件《气胀式救生筏检修规程》中有关压力试验的要求内容不完整，具体技术标 准指向不明确。 3.船舶救生烟火信号出入库记录不完整，缺少回收的船舶救生烟火信号入库记录。 4.摄像头为固定式定焦型，无法同时清晰辨别所有在检救生筏。 二、抛投试验： 无问题。 | 辽宁省渔业船舶检验局 |

十、湖北、重庆、湖南、安徽地区

| 序号 | 检修机构名称 | 主要问题 | 现场技术核实机构名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽江泰船舶工程有限公司 | 一、现场检查： 1.经查操作员闫晋康、孙飞、宦美琴于分别2019年、2020年接受了CCS船用灭火设备和系统的相关培训，但公司未按《培训证书》记载的要求，对其进行岗位实践培训和操作资格认定。 2.经查档案资料未建立档案标识索引及清单目录的有关规定。 3.CO2充装处所未按操作规程安装电压表对工作电压进行检测。 4.测量用千分表未按规定校准。不符合《管理办法》第11、22条规定。 5.查“芜湖春江08”船检修记录，该船于2021年4月2日进行固定CO2灭火系统检修时，检测人员未按规定对安装已超过10年的CO2释放管路进行液压试验，以及对钢瓶进行水压试验。 6.备件备品未建立盘存制度。不符合《管理办法》第28条规定。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | 安徽省船舶检验局 |
| 2 | 安徽瑞海船舶技术服务有限公司 | 一、现场检查： 1.检修场所文件未实施分类管理，未制订文件目录清单。 2.查手提式灭火机管理台帐，入库数量与出库、库存数量不能对应。 3.充装灭火机场所未能达到有效隔离，该场所及备品仓库内内堆放有杂物。 4.密性试验作业场地未安装固定视频录像设备。 5.作业场地地面局部水泥脱落，地面平整度不足，存在粉尘影响检修质量的隐患。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS江苏 |
| 3 | 铜陵宏泰船舶检测服务有限公司 | 一、现场检查： 1.无气源厂家提供的供方合同及产品合格证、出厂证明。 2.查操作员张静缺特种设备作业人员证书。 3.经查，“华渝9889”船2021年7月进行的固定CO2灭火系统检测报告，本次检测未按规定进行释放管路液压试验。 4.为建立相应的船检机构审核监督档案。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | 安徽省船舶检验局 |
| 4 | 湖南博海船舶检测有限公司 | 一、现场检查： 1.原技术负责人已离职，未指定继任消防检测技术负责人。 2.车间水压试验处所未安装足够的监控录像设备。 3.经查，CO2原气供应无相应的产品证明，不能保证满足GB4396-2005要求。 4.未按要求建立成品库、待检库、废品库。 5.备品备件台帐记录不完整，部分备件消耗无记录。 6.千分表、游标卡尺等测量工具未校准。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS武汉 |
| 5 | 武汉海安船舶设备检测有限公司 | 一、现场检查： 1.经查，操作员周建权于2020年11月经CCS天津分社综合业务处培训，培训证书记载理论培训合格，尚须经岗位实践培训方可从事检修工作，但公司未对其进行实际操作认定。 2.经查，公司未制定必要的发证管理要求并建立相应的管理台帐。 3.经查，公司法人不参与检修，但未相应的授权委托和制定相应的职责分工。 4.经查，“宝航66”船固定CO2灭火系统检修档案，仅留存照片未保留相应的视频， 且检修档案未按一船一档要求建档。 5.经查，公司与武汉友邦港联气体技术有限公司签订了供气外包协议，但未按要求核查CO2原气气源合格证明及经营危险品许可。 6.场地未达到100平方米要求，且烘干和密性试验条件不满足要求。 7.手提式灭火机充装场所未进行相应的隔离。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS武汉 |
| 6 | 武汉现代长江魔根科技有限公司 | 一、现场检查： 1.未按规定设定技术负责人、质检员、操作员。 2.未配备内外径测量卡、千分表。 3.未配备必要的内河船舶检验技术法规、国际航行船舶检验技术法规。 4.部分船舶未通过海事平台发证。 5.视频资料档案未有效保存。 6.查公司工商营业执照，无船舶消防检修检测业务范围。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS武汉 |
| 7 | 重庆市俞星消防检测有限公司 | 一、现场检查： 1.场地布局不合理，检修场地杂物较多，灌装充压室、水压试验室、报废品存放区非独立设置、非物理隔离。不符合《船舶检修检测服务机构技术条件》相关要求。 2.“新长江25033”轮《CO2固定系统气瓶报告》和《消防系统检修证明》中检修人员签名不规范。 3.水压试验区和灌装充装区无防爆桶。 4.无单独的零部件仓库，不符合技术条件要求。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS重庆 |
| 8 | 重庆扬子江通信器材设备有限公司 | 一、现场检查： 1.经查“华夏神女1”轮存档资料中，2020年检测报告操作员、质检员未签字。 2.经查“华夏神女1”轮2020年保存资料中未见《消防系统检修证明》。 3.培训计划和记录内容2020年与2021年雷同。 4.火警报警检测记录、现场检测检修照片、录像等资料保存不全。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS重庆 |
| 9 | 重庆泰威船舶设备有限公司 | 一、现场检查： 1.检修场地设置的视频监控(安装的位置)不能对水压试验和密性试验区进行有效监控。 2.CO2系统瓶头安全筏压力试验以及2020年1月1日“江运668”轮集合管路液压试验未按要求进行视频监控。 3.未制定2021年培训计划，未按要求对《船舶检修检测服务管理办法》和《船舶检修检测服务机构技术条件》组织学习培训。 4.经查未按要求存放“江集运1253”轮上一次的检修检测记录。 二、抛投试验： 未开展救生筏检修检测业务。 | CCS重庆 |
| 10 | 重庆陆江消防设备有限公司 | 一、现场检查： 督查组对重庆陆江消防设备有限公司机构条件、人员资质、检修场地、检修设备及仪器仪表、附属设备、文件配备、救生筏和释放器检修进行了检查，并对2只气胀式救生筏开展抛投实验，认为重庆陆江消防设备有限公司资质符合要求，无明显问题。 二、抛投试验： 符合要求。 | CCS重庆 |
| 11 | 宜昌久安安全检测有限公司 | 1.未对检修检测车间检修区域进行视频监控。 2.经查未妥善保存“华嘉5号”上一次的检修检测记录。 3.未有效建立充装介质出入库台账。 4.未见对《船舶检修检测服务管理办法》和《船舶检修检测服务机构技术条件》的培训记录。 | CCS武汉 |